## Menu
Energy Analysis and Calculation Program
Electrical system
Version 1.0 Developed By
Energenuis Co.Ltd
แบบฟอร์มที่ 1 การตรวจวัด แรงดันไฟฟ้า
แบบฟอร์มที่ 2 การคำนวณ การปรับ Tap หม้อแปลง
แบบฟอร์มที่ 3 การคำนวณ การปรับปรุง ค่า Power Factor
แบบฟอร์มที่ 4 การตรวจวัดกำลังไฟฟ้าแสงสว่าง
แบบฟอร์มที่ 5 การคำนวณเปลี่ยนไฟฟ้าแสงสว่าง
แบบฟอร์มที่ 6 สำรวจความดันระบบปั๊มน้ำ
แบบฟอร์มที่ 7 การคำนวณการลดความดันระบบปั๊มน้ำ
แบบฟอร์มที่ 8 สรุปปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า
แบบฟอร์มที่ 9 แนวทางการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

## Form1
แบบฟอร์มที่ 1 การตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า
วันที่ ....23.06.57.......
เวลา.....14.07…น........
หม้อแปลหมายเลข...............
แรงดันไฟฟ้าที่หม้อแปลงด้านปฐมภูมิ…33…kV (ถ้าวัดได้) |  |  | ด้านทุติยภูมิ… | 405 | .. V
ระดับ Tap หม้อแปลง .....3......... |  |  | ผู้ตรวจวัด........สมชัย..........
กระบวนการ/เครื่องจักร | แรงดันไฟฟ้า (V) | ผลต่างเทียบ แรงดันหม้อแปลง | กำลังไฟฟ้า(kW) | กระแสไฟฟ้า (A) | ตัวประกอบกำลัง
เครื่องผสมเม็ด | 397 | 8 | 11.3 | 23.5041 | 0.7
เครืองฉีดพลาสติก 1 | 397 | 8 | 22.1 | 45.9682 | 0.7
เครืองฉีดพลาสติก 2 | 397 | 8 | 21.8 | 39.6762 | 0.8
เครืองฉีดพลาสติก 3 | 397 | 8 | 22.6 | 54.8429 | 0.6
เครืองฉีดพลาสติก 4 | 397 | 8 | 20.4 | 42.4322 | 0.7
เครืองฉีดพลาสติก 5 | 397 | 8 | 22.2 | 46.1762 | 0.7
เครืองฉีดพลาสติก 6 | 396 | 9 | 21.7 | 52.7919 | 0.6
เครื่องเป่า 1 | 396 | 9 | 13.6 | 28.3596 | 0.7
เครื่องเป่า 2 | 396 | 9 | 15.5 | 28.2814 | 0.8
เครื่องเป่า 3 | 396 | 9 | 14.3 | 34.7891 | 0.6
เครื่องเป่า 4 | 396 | 9 | 13.7 | 28.5681 | 0.7
เครื่องเป่า 5 | 396 | 9 | 14.3 | 29.8192 | 0.7
เครื่องสกรีน | 395 | 10 | 3.6 | 7.5259 | 0.7
เครืองฉีดจุก | 395 | 10 | 11.8 | 21.5848 | 0.8
เครื่องชิ้งฟิมล์ | 396 | 9 | 7.3 | 15.2224 | 0.7
ปั๊มลม | 395 | 10 | 55.5 | 101.5219 | 0.8
ปั๊มลม | 395 | 10 | 54.5 | 132.9236 | 0.6
ปั๊มน้ำ | 394 | 10 | 14.5 | 30.3898 | 0.7
หอผี่งเย็น | 394 | 11 | 5.5 | 11.5272 | 0.7
เครื่องผลิตน้ำเย็น | 390 | 15 | 156 | 385.3565 | 0.6
Minimum Voltage | 390

## Form2
แบบฟอร์มที่ 2 การคำนวณการปรับ Tap หม้อแปลง
ข้อมูลการใช้พลังงานระบบไฟฟ้า | สัญลักษณ์ | ค่า | หน่วย
ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า |  | 4
ประเภทมิเตอร์ |  | TOU
Peak |  | 556 | kW
On Peak Unit |  | 122320 | kWh/เดือน
Off Peak Unit |  | 184562 | kWh/เดือน
รวมหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ | Em | 306882 | kWh/เดือน
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ (Power Factor Cost) | PF cost | 1752.5 | B/เดือน
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้
Eu= Em x 12 | Eu | 3682584 | kWh/ปี
อัตราค่าไฟฟ้ารวมค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) เฉลี่ยทั้งปี | B | 3.6 | บาท/kWh
ค่าใช้จ่ายไฟฟ้า
Cost = Eu x B | cost | 13257302.4 | บาทต่อปี
การประเมินผลประหยัดพลังงาน
แรงดันไฟฟ้าก่อนปรับปรุงด้านทุติยภูมิ | Vo | 405 | V
แรงดันไฟฟ้าหลังปรับปรุงด้านทุติยภูมิ | Vi | 395 | V
พลังงานไฟฟ้าประหยัดได้ (Energy Saving)
ES = Eu x (1-(Vi)2/(Vo)2) | ES | 179610.8642 | kWh/ปี
ค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าประหยัดได้ (Cost Saving)
CS = ES x B | CS | 646599.1111 | บาทต่อปี
เงินลงทุนในการปรับ Tap | I | 6000 | บาท
ระยะเวลาการคืนทุน
PB = I / CS | PB | 0.0092793 | ปี
กรุณาตรวจวัดและเติมค่าในช่องสีเหลือง

## Form3
แบบฟอร์มที่ 3 การคำนวณการปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลัง (Power Factor)
ข้อมูลการใช้พลังงานระบบไฟฟ้าก่อนปรับปรุง | สัญลักษณ์ | ค่า | หน่วย
กำลังไฟฟ้าที่โหลด | Pload | 156 | kW
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ (Power Factor Cost) บิลค่าไฟฟ้า | PF cost | 1752.5 | B/m
แรงดันไฟฟ้าหลังหม้อแปลง | Vo | 405 | V
แรงดันไฟฟ้าก่อนเข้าโหลด | Vi | 390 | V
ผลต่างแรงดันไฟฟ้า | Vd1 | 15 | V
กระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้โหลด | I1 | 385.3 | A
ตัวประกอบกำลังที่โหลดก่อนปรับปรุง | PF1 | 0.6
มุมตัวประกอบกำลังหลังปรับปรุง (Arcos(PF1)) | Arcos(PF1) | 0.9273
กำลังไฟฟ้าสูญเสียที่สายส่ง (Power Loss In Line)
PL1 = (Vd1 x I1) x √3 / 1000 | PL1 | 9.9985 | kW
ข้อมูลหลังการปรับปรุง
ตัวประกอบกำลังที่โหลดหลังปรับปรุง | PF2 | 0.95
มุมตัวประกอบกำลังหลังปรับปรุง (Acos(PF2)) | Acos(PF2) | 0.31756
กำลังไฟฟ้ารีแอกตีฟที่เพิ่มขึ้น (ขนาดคาปาซิเตอร์ที่เพิ่ม)
ARP=Pload x (Tan(Arcos(PF1)-Tan(Acos(PF2)) | ARP | 156.7253 | kVAR
กระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้โหลดหลังปรับปรุง
I2 = Pload / (√3 x Vi x PF2) ประมาณแรงดันที่โหลดเท่าเดิม | I2 | 243.383 | A
แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมสายไฟหลังการปรับปรุง
Vd2 = Vd1 x (I2/I1) | Vd2 | 9.4751 | V
กำลังไฟฟ้าสูญเสียที่สายส่ง (Power Loss in Line)
PL2 = (Vd2 x I2) x √3 / 1000 | PL2 | 3.9895 | kW
การประเมินผลประหยัดพลังงาน
กำลังไฟฟ้าที่สูญเสียในสายไฟลดลง (Reduced Power Loss )
RPL = PL1-PL2 | RPL | 6.009 | kW
จำนวนชั่วโมงการทำงานต่อวัน | H | 24 | ชั่วโมงต่อวัน
จำนวนวันทำงานต่อปี | DY | 300 | วันต่อปี
อัตราค่าไฟฟ้า | B | 3.6 | บาท/kWh
พลังงานไฟฟ้าประหยัดได้ (Energy Saving)
ES = RPL x H x DY | ES | 43265.0223 | kWh/ปี
ค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าประหยัดได้ (Cost Saving)
CS = ES x B | CS | 155754.0802 | บาทต่อปี
ติดตั้งคาปาซิเตอร์ (Capacitor) ขนาด |  | 156.7253 | kVAR
เงินลงทุนในการติดตั้งคาปาซิเตอร์ (Capacitor) | I | 25000 | บาท
ระยะเวลาการคืนทุน
PB = I / CS | PB | 0.16051 | ปี
กรุณาตรวจวัดและเติมค่าในช่องสีเหลือง

## Form4
แบบฟอร์มที่ 4 การตรวจวัดกำลังไฟฟ้าแสงสว่าง
วันที่ ...26.06.57....
แผนก/ห้อง | พื้นที่ (m2) | ชนิดหลอดไฟ | กำลังไฟฟ้าต่อหลอดรวมบาลาสต์ (W) | จำนวนหลอดไฟ | กำลังไฟฟ้าทั้งหมด (W) | รวมกำลังไฟฟ้าที่ใช้ทั้งแผนก (W) | กำลังไฟฟ้าต่อตารางเมตร (W/m2)
เครืองฉีดพลาสติก | 2000 | T5 | 36 | 1000 | 36000 | 38700 | 19.35
|  |  | 18 | 150 | 2700
เครื่องเป่า | 1500 | T5 | 36 | 760 | 27360 | 27360 | 18.24
เครื่องผสมเม็ด | 500 | T5 | 36 | 300 | 10800 | 10800 | 21.6
เครื่องสกรีน | 1500 | T5 | 36 | 800 | 28800 | 28800 | 19.2
เครืองฉีดจุก | 1200 | T5 | 36 | 600 | 21600 | 21600 | 18
เครื่องชิ้งฟิมล์ | 1000 | T5 | 36 | 550 | 19800 | 19800 | 19.8
ปั๊มลม | 100 | T5 | 36 | 40 | 1440 | 1440 | 14.4
เครื่องผลิตน้ำเย็น | 200 | T5 | 36 | 90 | 3240 | 3240 | 16.2
ห้องประชุม | 60 | T5 | 36 | 45 | 1620 | 1620 | 27
| 8060 |  | รวม | 4335 | 153360 | 153360 | 19.0273

## Form5
แบบฟอร์มที่ 5 การคำนวณเปลี่ยนไฟฟ้าแสงสว่าง
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างที่จะเปลี่ยน (ก่อนปรับปรุง) | สัญลักษณ์ | ค่า | หน่วย
พื้นที่ให้แสงสว่าง | A | 8060 | ตรม
จำนวนหลอดไฟ | L | 4335 | หลอด
กำลังไฟฟ้าแสงสว่างที่ใช้งาน | Pw1 | 153360 | วัตต์
กำลังไฟฟ้าแสงสว่างต่อพื้นที่ |  | 19.0273 | วัตต์/ตรม
จำนวนชั่วโมงการทำงานต่อวัน | H | 24 | ชั่วโมงต่อวัน
จำนวนวันทำงานต่อปี | DY | 300 | วันต่อปี
ตัวประกอบโหลด | LF | 100%
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้
Eu = LF x H x DY x Pw1/1000 | Eu | 1104192 | kWh/ปี
อัตราค่าไฟฟ้า | B | 3.6 | บาท/kWh
ค่าใช้จ่ายไฟฟ้า
cost = Eu x B | cost | 3975091.2 | บาทต่อปี
ข้อมูลหลังการปรับปรุง
หลอดไฟที่จะเปลี่ยน |  | LED
กำลังไฟฟ้าต่อหลอด |  | 18 | วัตต์
จำนวนหลอดไฟ | L | 4185 | หลอด
กำลังไฟฟ้าแสงสว่างที่ใช้งาน | Pw2 | 75330 | วัตต์
กำลังไฟฟ้าแสงสว่างที่ประหยัดได้
PS = (Pw1-Pw2)/1000 | PS | 78.03 | kW
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ (Energy Saving )
ES = PS x H x DY X LF | ES | 561816 | kWh/ปี
ค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าประหยัดได้ (Cost Saving) | CS | 2022537.6 | บาทต่อปี
CS = ES x B
เงินลงทุนในการปรับปรุง | I | 1734000 | บาท
ระยะเวลาการคืนทุน
PB = I / CS | PB | 0.85734 | ปี
กรุณาตรวจวัดและเติมค่าในช่องสีเหลือง

## Form6
แบบฟอร์มที่ 6 สำรวจความดันระบบปั๊มน้ำ
ปั๊มน้ำหมายเลข…120...
ตำแหน่งปั๊มน้ำ หอผึ่งเย็น
กำลังไฟฟ้า Name Plate | 15 | kW |  | ความดันด้านดูด | 0.5 | บาร์
กำลังไฟฟ้าใช้จริง | 14.5 | kW |  | ความดันด้านจ่าย | 6 | บาร์
แผนก/เครื่อง | ความดันน้ำที่ต้องการ(บาร์) | ความดันน้ำก่อนเข้าเครื่อง(บาร์)* | ความดันน้ำด้านออก(บาร์) | วาล์วน้ำ | ความดันแตกต่างด้านเข้า-ออก(บาร์) | ค่าความต่างความดันน้ำเข้าออกกับที่ต้องการ(บาร์) | การใช้ประโยชน์
เครืองฉีดพลาสติก | 0.7 | 3.1 | 0.1 | มี | 3 | 2.3 | ระบายความร้อนน้ำมันไฮโดรลิก
เครื่องเป่า | 0.5 | 3.6 | 0.1 | มี | 3.5 | 3 | ระบายความร้อนน้ำมันไฮโดรลิก
เครื่องสกรีน | 0.5 | 4.2 | 0.1 | มี | 4.1 | 3.6 | ระบายความร้อนชุด UV
เครืองฉีดจุก | 0.8 | 4.5 | 0.2 | มี | 4.3 | 3.5 | ระบายความร้อนน้ำมันไฮโดรลิก
เครื่องผลิตน้ำเย็น | 0.6 | 5 | 0.2 | มี | 4.8 | 4.2 | ระบายความร้อนสารทำความเย็น
Maximum | 0.8 |  |  |  | Minimum | 2.3
* ถ้าเกจวัดความดันอยู่หลังวาล์ว ให้เปิดวาล์ว 100% แล้วอ่านจึงอ่านค่า

## Form7
แบบฟอร์มที่ 7 การคำนวณการลดความดันระบบปั๊มน้ำ
ข้อมูลการใช้ระบบปั๊มน้ำ (ก่อนปรับปรุง) | สัญลักษณ์ | ค่า | หน่วย
ปั๊มน้ำหมายเลข |  | 120
ความดันน้ำด้านจ่าย (ปั๊มน้ำ) | PP11 | 6 | บาร์
ความดันน้ำด้านดูด (ปั๊มน้ำ) | PP12 | 0.5 | บาร์
ความดันตกคร่อมปั๊มน้ำ
PP1 = PP11-PP12 | PP1 | 5.5 | บาร์
กำลังไฟฟ้าปั๊มน้ำ | Pw1 | 14.5 | kW
ค่าความต่างความดันน้ำเข้า-ออกกับที่ต้องการต่ำสุด(MinPressure Diff.: PD) | PD | 2.3 | บาร์
ความดันน้ำที่ต้องการที่จุดแตกต่างต่ำสุด (Pressure Demand: PDM) | PDM | 0.7 | บาร์
ความดันน้ำที่จ่ายให้จุดวิกฤต (Pressure Supply to Demand: PSD) | PSD1 | 3.1 | บาร์
จำนวนชั่วโมงการทำงานต่อวัน | H | 24 | ชั่วโมงต่อวัน
จำนวนวันทำงานต่อปี | DY | 300 | วันต่อปี
ตัวประกอบโหลด | LF | 100%
อัตราค่าไฟฟ้า | B | 3.6 | บาท/kWh
ข้อมูลหลังการปรับปรุง
ความดันน้ำที่ควรจ่ายให้จุดวิกฤต (PSD2 = PDM + 1) | PDS2 | 1.7 | บาร์
ความดันน้ำที่สามารถลดได้ (PR = PSD1-PSD2) | PR | 1.4 | บาร์
ความดันตกคร่อมปั๊มน้ำหลังปรับปรุง (PP2 = PP1-PR) | PP2 | 4.1 | บาร์
กำลังไฟฟ้าหลังปรับความดัน (ใช้ VSD ลดความเร็วรอบลง) | Pw2 | 10.8091 | kW
Pw2 = Pw1 x (PP2/PP1)
กำลังไฟฟ้าที่ประหยัดได้
PS = (Pw1-Pw2) | PS | 3.6909 | kW
Energy Saving
ES = PS x H x DY X LF | ES | 26574.5455 | kWh/ปี
Cost Saving
CS = ES x B | CS | 95668.3636 | บาทต่อปี
เงินลงทุนในการปรับปรุง | I | 120000 | บาท
ระยะเวลาการคืนทุน
PB = I / CS | PB | 1.2543 | ปี
กรุณาตรวจวัดและเติมค่าในช่องสีเหลือง

## Form8
แบบฟอร์มที่ 8 สรุปปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า
ลำดับ | ปัจจัย และค่าเกณฑ์ที่แนะนำ | ความถึ่ในการตรวจวัด | ค่าตามเกณฑ์ | ค่าจากการตรวจวัด | ผลการประเมิน (ผ่าน- ไม่ผ่าน) | แนวทางการแก้ไข
1 | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิหม้อแปลงไม่เกิน 395 V และไม่ต่ำกว่า 380 V สำหรับโรงงานที่ใช้ไฟฟ้าแรงดัน 380 V หรือสูงไม่เกิน 4 % และไม่ต่ำกว่าค่าแรงดันที่กำหนด สำหรับโรงงานที่ใช้ไฟฟ้าแรงดันอื่น | ทุก 3 เดือน | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิหม้อแปลงสูงไม่เกิน 395 V หรือ ..........… (4% ของระบบที่ใช้งาน) | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิหม้อ | ( ) ผ่าน | แจ้งผู้ผลิต หรือผู้ดูแลหม้อแปลงมาปรับ Tap
|  |  |  | แปลง . 405.. V | ( ) ไม่ผ่าน
2 | แรงดันไฟฟ้าตกในสายจ่ายไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 10 V หรือ 2.5% | ทุก 3 เดือน | แรงดันไฟฟ้าตกสูงสุดไม่ | แรงดันไฟฟ้าตกสูงสุด | ( ) ผ่าน | ตรวจวัด ตัวประกอบกำลังของโหลด และปรับปรุงให้สูงขึ้น (แนะนำ 0.95)
|  |  | เกิน 10 V หรือ 2.5% | = …....15........…V | ( ) ไม่ผ่าน
3 | ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) หลังหม้อแปลงมีค่ามากกว่า 0.85 ทุกหม้อแปลงและไม่เสียค่าตัวประกอบกำลัง(ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า) | ทุก 3 เดือน | ไม่เสียค่าตัวประกอบกำลัง | บิลค่าตัวประกอบกำลังเสีย | ( ) ผ่าน | ตรวจสอบระบบควบคุมตัวประกอบกำลัง ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนหากชำรุด
|  |  | และค่าตัวประกอบกำลังที่ | ค่าใช้จ่าย = …1,752….บาท | ( ) ไม่ผ่าน | ตรวจสอบ Capacitors เปลี่ยนหากเสื่อมสภาพ
หม้อแปลง สูงกว่า 0.85
4 | ค่ากำลังไฟฟ้าแสงสว่างเฉลี่ย มีค่าไม่เกิน 16 วัตต์ต่อตารางเมตร | ทุก 12 เดือน | ค่ากำลังไฟฟ้าส่องสว่าง | ค่ากำลังไฟฟ้าส่องสว่าง | ( ) ผ่าน | เปลี่ยนหลอดไฟที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
|  |  | เฉลี่ย มีค่าไม่เกิน 16 วัตต์ต่อตารางเมตร | เฉลี่ยโรงงาน = ...17.72....... | ( ) ไม่ผ่าน | ลดหลอดไฟ และให้แสงสว่างเฉพาะจุดเพิ่มเติม หรือใช้แสงสว่างธรรมชาติ
วัตต์ต่อตารางเมตร
5 | ความดันน้ำที่จ่ายให้ (ระบบปั๊มน้ำ) จุดใช้งานที่ไกลสุด หรือจุดวิกฤตต้องการ สูงกว่าความดันที่ต้องการไม่เกิน 0.5 bar และท่อระหว่างปั๊มน้ำ และจุดใช้งานดังกล่าวไม่มี วาล์ว หรือถ้ามีวาล์วก็ให้เปิดวาล์วในสถานะเปิดสุด | ทุก 3 เดือน | ความดันน้ำใช้งาน ที่จุดวิกฤตต้องการ | ความดันน้ำที่จ่ายให้จุด | ( ) ผ่าน | ติดตั้งอินเวอร์เตอร์เพื่อปรับลดความร็วรอบปั๊มน้ำ ให้ได้ความดันตามต้องการ
|  |  | สูงสุด ..2..บาร์(PD) | วิกฤตจริง | ( ) ไม่ผ่าน
|  |  | ความดันน้ำที่ควรจ่ายให้จุด | =……3.5…..บาร์
วิกฤต =. 2.5..บาร์(PD+0.5)

## Form9
แบบฟอร์มที่ 9 แนวทางการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
ข้อ | จุดตรวจสอบและบำรุงรักษา | ความถี่ในการตรวจวัด | ผลการประเมิน/ดำเนินการ | แนวทางการแก้ไข
หม้อแปลงและตู้ไฟ
1 | ลูกถ้วยไฟฟ้า แรงดัน สูง, ต่ำ และขั่วต่อ | ทุกเดือน | ( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน | ถ้าสกปรก หรือ มีประกายไฟ (โดยเฉพาะช่วงฝนตก) ให้ทำความสะอาด
2 | สายล่อฟ้า | ทุกเดือน | ( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน
3 | ชุดกรองความชื้น | ทุกเดือน | ( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน | ถ้าสีเปลี่ยนเป็นสีฟ้า ให้ทำการเปลี่ยน
4 | ระดับน้ำมันหม้อแปลง | ทุก 3 เดือน | ( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน | ให้เติมให้ได้ระดับ
5 | จุดต่อสายดิน | ทุก 3 เดือน | ( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน | ถ้าหลุดให้ติดตั้งให้แน่น
6 | จุดร้อนในตู้ไฟ และสายไฟ ไม่มีจุดเกิน 70oC | ทุก 3 เดือน | ( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน | ถ้ามีจุดร้อนเกิน ให้ทำการแก้ไข ขันขั้วต่อให้แน่น เปลี่ยนสายไฟ
มอเตอร์
1 | กระแสไฟฟ้า ของมอเตอร์ | ทุก 3 เดือน | ( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน | ถ้าสูงเกินผิดปกติให้ตรวจสอบ ภาระ เกินหรือไม่ หรือ แบริ่งต่างๆ
2 | อุณหภูมิที่ผิวมอเตอร์ | ทุก 3 เดือน | ( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน | ถ้าสูงเกินผิดปกติให้ตรวจสอบ ภาระ เกินหรือไม่ หรือ แบริ่งต่างๆ
3 | อัดจารบี หรือเปลี่ยนสรหล่อลื่น | ทุก 6 เดือน | ( ) ดำเนินการ วันที่...................
4 | เช็งเสียงฐานรองมอเตอร์ และการสั่นสะเทือน | ทุก 6 เดือน | ( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน | แก้ไข เปลี่ยนตามความเหมาะสม
5 | ตรวจสอบจุดรั่วของ ระบบท่อ | ทุก 6 เดือน | ( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน | ซ่อมแซม
6 | ชุดกรอง (Stainer) | ทุก 3 เดือน | ( ) ดำเนินการ วันที่...................
ไฟฟ้าแสงสว่าง
| ทำความสะอาด หลอดไฟ และโคมไฟ | ทุก 6 เดือน | ( ) ดำเนินการ วันที่...................