## Form1
แบบฟอร์มที่ 1 การวัดประสิทธิภาพเตาเผา
การคำนวณประสิทธิภาพเตาเผา
พลังงานที่ชิ้นงานได้รับ
| สัญลักษณ์ | ค่า | หน่วย
ชิ้นงานที่เข้าเตาเผา |  | เหล็กอินก๊อท
ค่าความจุความร้อนชิ้นงาน | Cp | 0.49 | kJ/kg/K
อัตราการไหล หรืออัตราการป้อนชิ้นงาน | mload | 792 | ton/day
อุณหภูมิชิ้นงานก่อนเข้าเตาเผา | Tin | 35 | °C
อุณหภูมิชิ้นงานออกจากเตาเผา | Tout | 1140 | °C
พลังงานที่ชิ้นงานได้รับ | HO1 | 428828.4 | MJ/day
HO1 = mload x Cp x (Tout - Tin)
พลังงานป้อนจากเชื้อเพลิง
เชื้อเพลิงที่ใช้ |  | น้ำมันเตาเกรดซี
ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง | H | 39.77 | MJ/Lite
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง(Fuel Feed) | FD | 36000 | Lite/day
Energy Input(Fuel Energy Used: FU) | FU | 1431720 | MJ/day
FU = FD x H
ประสิทธิภาพเตาเผา(Furnanace Efficiency) | FE | 29.952 | %
FE = HO1 / FU
ค่าความจุความร้อนวัสดุแต่ละชนิด สามารถดูได้จากภาคผนวก

## Form2
แบบฟอร์มที่ 2 การประเมินการสูญเสีย จากไอเสีย
การใช้พลังงาน | สัญลักษณ์ | ค่า | หน่วย
เชื้อเพลิงที่ใช้ |  | น้ำมันเตาเกรดซี
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง(Fuel Feed) | FD | 36000 | Lite/day
ราคาเชื้อเพลิง | B | 20 | บาทต่อlite
จำนวนวันทำงาน หรือวันเดินเตาเผาต่อปี | DY | 300 | วันต่อปี
ต้นทุนเขื้อเพลิง | Cost | 216000000 | บาทต่อปี
Cost = F x B x Dy
ความสูญเสียก่อนปรับปรุง
ร้อยละออกซิเจนส่วนเกิน ก่อนปรับปรุง | O1 | 7 | %
อุณหภูมิก๊าซไอเสีย ก่อนปรับปรุง | T1 | 1100 | °C
ความสูญเสียพลังงาน ก่อนปรับปรุง | LO | 62.75 | %
ความสูญเสียหลังปรับปรุง หรือตามเกณฑ์แนะนำ
ขนิดเชื้อเพลิง(เหลว ก๊าซ) |  | เหลว
ร้อยละออกซิเจนส่วนเกิน หลังปรับปรุง | O2 | 5 | %
อุณหภูมิก๊าซไอเสีย ตามเกณฑ์ | T2 | 300 | °C
ความสูญเสียหลังปรับปรุง หรือตามเกณฑ์แนะนำ | LN | 12.84 | %
เชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ (FS=fuel Saving) | FS | 20614.5021 | หน่วยต่อวัน
FS = F x (1-(100-LO)/(100-LN))
เชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ ต่อปี (FSY=FSxDY) | FSY | 6184350.6196 | หน่วยต่อปี
ค่าใช้จ่ายพลังานที่ประหยัดได้ | CSY | 123687012.391 | บาทต่อปี
CSY = FSY x B
เงินลงทุนในการปรับปรุง | I | 40000000 | บาทต่อปี
ระยะเวลาการคืนทุน | PB | 0.3234 | ปี
PB = I/CSY
ร้อยละความสูญเสียสำหรับ ก๊าซธรรมชาติ
ที่ปริมาณออกซิเจนในไอเสีย 3% และอุณหภูมิไอเสีย 300 องศเซลเซียส เท่ากับ 11.96
หมายเหตุ วิเคราะห์โดยสมการของ Rosin ที่อุณหภูมิ 35 OC และค่าความร้อนของเชื้อเพลิง 8,763.96 kcal/Nm3 (36,694.70 kJ/Nm3)
ร้อยละความสูญเสียสำหรับ น้ำมันเตา
ที่ปริมาณออกซิเจนในไอเสีย 5% และอุณหภูมิไอเสีย 300 องศเซลเซียส เท่ากับ 12.84
หมายเหตุ วิเคราะห์โดยสมการของ Rosin ที่อุณหภูมิ 35 OC และค่าความร้อนของเชื้อเพลิง 9,117.38 kcal/kg(38,174.47 kJ/kg)

## Form3
แบบฟอร์มที่ 3 การคำนวณการสูญเสียความร้อนผ่านพื้นผิว
| สัญลักษณ์ | ค่า | หน่วย
ข้อมูลการทำงาน
เชื้อเพลิงที่ใช้ |  | น้ำมันเตาเกรดซี
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง(Energy Use) | F | 36000 | Lite/day
ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง | H | 39.77 | MJ/Lite
ราคาเชื้อเพลิง | B | 20 | บาทต่อlite
จำนวนชั่วโมงทำงานต่อวัน | Hr | 16 | ชม.ต่อวัน
จำนวนวันทำงาน หรือวันเดินเตาเผาต่อปี | DY | 300 | วันต่อปี
ต้นทุนเขื้อเพลิง | Cost | 216000000 | บาทต่อปี
Cost = F x B x Dy
ก่อนการปรับปรุง
อุณหภูมิผนังที่ไม่ได้หุ้มฉนวน หรือฉนวนเสื่อม(T1) | T1 | 600 | °C
ผนังที่ไม่ได้หุ้มฉนวนหรือฉนวนเสื่อม สูง | h | 2.2 | m
ผนังที่ไม่ได้หุ้มฉนวนหรือฉนวนเสื่อม ยาว | L | 3 | m
การสูญเสียความร้อนของผิวผนังต่อเมตร (ดูภาคผนวก4 ตารางภ4-1) | HL1 | 74.68 | kW/m
ความร้อนสูญเสียทั้งหมดก่อนปรับปรุง ต่อปี (Total heat loss1) | THL1 | 1075392 | kWh/y
THL1=HL1 x L x Hr x DY
หลังปรับปรุง เปลี่ยนหรือติดตั้งฉนวน
เลือกชนิดฉนวนที่เหมาะสมกับอุณหภูมิ (ดูภาคผนวก4 ตารางภ4-2-ภ4-5) |  | ฉนวนใยหิน
อุณหภูมิผนัง |  | 600 | °C
ผนังสูง |  | 2.2 | m
การสูญเสียความร้อน ความร้อนหลังติดตั้งหรือเปลี่ยนฉนวนที่เลือก | HL2 | 0.62 | kW/m
อุณหภูมิหลังหุ้มฉนวน (ภาคผนวก ภ4-1-ภ4-3) |  | 70.19 | C
ความหนาฉนวนที่เหมาะสม |  | 87.5 | mm
ความร้อนสูญเสียทั้งหมดหลังปรับปรุง ต่อปี (Total heat loss2) | THL2 | 8928 | kWh/y
THL2=HL2 x L x Hr x DY
การสูญเสียความร้อนที่ลดลง และผลประหยัด
การสูญเสียความร้อนที่ลดลง (Total Heat Loss Saving) | THS | 1066464 | kWh/y
THS (หน่วย kWh/y) = THL1 - THL2
THS (หน่วย MJ/y) = THS (หน่วย kWh/y) x 3.6 |  | 3839270.4 | MJ/y
เชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ ต่อปี | FS | 96536.8469 | หน่วยเชื้อเพลิงต่อปี
FS = THS (หน่วย MJ/y) / (H)
ค่าเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ | FCS | 1930736.9374 | บาทต่อปี
FCS = FS x B
เงินลงทุนฉนวน | I | 120000 | บาท
ผลตอบแทนการลงทุน | PB | 0.062152 | ปี
PB = I/FCS

## Form4
แบบฟอร์มที่ 4 การประเมินการสูญเสียความร้อน จากความดันภายในเตาและช่องเปิด
การใช้พลังงาน | สัญลักษณ์ | ค่า | หน่วย
เชื้อเพลิงที่ใช้ |  | น้ำมันเตาเกรดซี
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง(Energy Use) | F | 36000 | Lite/day
ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง | H | 39.77 | MJ/Lite
จำนวนชม.ทำงานต่อวัน | Hr | 16 | ชั่วโมงต่อวัน
จำนวนวันทำงาน หรือวันเดินเตาเผาต่อปี | DY | 300 | วันต่อปี
ราคาเชื้อเพลิง | B | 20 | บาทต่อlite
ต้นทุนเขื้อเพลิง | Cost | 216000000 | บาทต่อปี
Cost = F x B x Dy
ความสูญเสียก่อนปรับปรุง
ความกว้างชิ้นงาน | WP | 30 | cm
ความสูงชิ้นงาน | HP | 10 | cm
ความดันภายในเตา | PF1 | 7 | mmH2O
อุณหภูมิภายในเตา | TF | 1100 | °C
ความกว้างช่องเปิด | WF1 | 50 | cm
ความสูงช่องเปิด | HF1 | 16 | cm
พื้นที่ช่องเปิด | A1 | 0.08 | m2
A1=WF1 x HF1 / 10,000
อัตราการสูญเสียความร้อนผ่านการเปิดต่อตารางเมตร(ภาคผนวก) | LO1 | 11224 | MJ/h/m2
อัตราการเปิดช่องเปิด(เวลาเปิด/(เวลาเปิด+เวลาปิด) | OF | 30%
Energy Loss per hour | EL1 | 269.376 | MJ/hr
EL1 = A1 x LO1 x OF
ความสูญเสียหลังปรับปรุง หรือตามเกณฑ์แนะนำ
ความดันภายในเตา (ปรับลดความดันตามเกณฑ์ข้อ 5) | PF2 | 2 | mmH2O
อุณหภูมิภายในเตา | Tf | 1100 | °C
ความกว้างช่องเปิด (ปรับลดช่องเปิดตามเกณฑ์ข้อ 6) | WF2 | 42 | cm
ความสูงช่องเปิด (ปรับลดช่องเปิดตามเกณฑ์ข้อ 6) | HF2 | 13 | cm
พื้นที่ช่องเปิด (ปรับลดช่องเปิดตามเกณฑ์ข้อ 6) | A2 | 0.0546 | m2
A2=WF2 x HF2 / 10,000
อัตราการสูญเสียความร้อนผ่านการเปิดต่อตารางเมตร(ภาคผนวก) | LO2 | 5012 | MJ/h/m2
อัตราการเปิดช่องเปิด(เวลาเปิด/(เวลาเปิด+เวลาปิด) | OF | 30%
Energy Loss per hour | EL2 | 82.0966 | MJ/hr
EL2 = A x LO x OF
พลังงานสูญเปล่าลดลง
ELS = EL1 - EL2 | ELS | 187.2794 | MJ/hr
เชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ต่อชั่วโมง (FSH=fuel Saving) | FSH | 4.7091 | Lite/hr
FSH = ELS / H
เชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ ต่อปี (FSY=FSH x Hr xDY) | FSY | 22603.5029 | Liteต่อปี
ค่าใช้จ่ายพลังานที่ประหยัดได้ | CSY | 452070.0588 | บาทต่อปี
CSY = FSY x B
เงินลงทุนในการปรับปรุง | I | 0 | บาทต่อปี
ระยะเวลาการคืนทุน | PB | 0 | ปี
PB = I/CSY

## Form5
แบบฟอร์มที่ 5 การประเมินการสูญเสียพลังงานความร้อนจากน้ำระบายความร้อนเตา
การใช้พลังงาน | สัญลักษณ์ | ค่า | หน่วย
เชื้อเพลิงที่ใช้ |  | น้ำมันเตาเกรดซี
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง(Energy Use) | F | 36000 | Lite/day
ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง | H | 39.77 | MJ/Lite
จำนวนชม.ทำงานต่อวัน | Hr | 16 | ชั่วโมงต่อวัน
จำนวนวันทำงาน หรือวันเดินเตาเผาต่อปี | DY | 300 | วันต่อปี
ราคาเชื้อเพลิง | B | 20 | บาทต่อlite
ต้นทุนเขื้อเพลิง | Cost | 216000000 | บาทต่อปี
Cost = F x B x Dy
ความสูญเสียก่อนปรับปรุง
ค่าความจุความร้อนน้ำระบาย | Cpw | 4.18 | kJ/kg.K
อุณหภูมิน้ำป้อนระบายความร้อนโครงสร้างเตา | T11 | 35 | °C
อุณหภูมิด้านออกน้ำระบายความร้อนโครงสร้างเตา | T12 | 45 | °C
อัตราการไหลของน้ำระบาย | mw | 1 | m3/min
Energy Loss per hour | EL1 | 2508 | MJ/hr
EL1 = mw x Cpw x (T12-T11) x 60
[5 empty] | 1431720 | Mj/d
ความสูญเสียหลังปรับปรุง หรือตามเกณฑ์แนะนำ |  |  |  |  | 42951.6 | MJ/d
พลังงานที่เตาเผาใช้ต่อวัน (F x H) | EUD | 1431720 | MJ/Day |  | 1789.65 | MJ/hr
พลังงานที่เตาเผาใช้ต่อชัวโมง (EUD/H ) | EUH | 59655 | MJ/hr
พลังงานสูญเสียน้ำระบายไม่เกิน 3% (เกณฑ์ข้อ 7) | EL2 | 1789.65 | MJ/hr
EL2 = EUH x 3%
พลังงานสูญเปล่าลดลง
ELS = EL1 - EL2 | ELS | 718.35 | MJ/hr
เชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ต่อชั่วโมง (FSH=fuel Saving per Hour) | FSH | 18.0626 | Lite/hr
FSH = ELS / H
เชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ ต่อปี (FSY=FSH x Hr xDY) | FSY | 86700.528 | Liteต่อปี | 86700.528
ค่าใช้จ่ายพลังานที่ประหยัดได้ | CSY | 1734010.5607 | บาทต่อปี
CSY = FSY x B
เงินลงทุนในการปรับปรุง | I | 0 | บาทต่อปี
ระยะเวลาการคืนทุน | PB | 0 | ปี
PB = I/CSY
หมายเหตุ
ถ้าพลังงานสูญเสียน้ำระบายเกิน 3%
ปรับลดอัตราการไหลของน้ำระบาย (อุณหภูมิน้ำระบายด้านออกไม่เกินค่าออกแบบ)

## Form6
| แบบฟอร์มที่ 6 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพระบบเตาเผา |  |  | ตรวจวัด ณ วันที่ .............................
ข้อ | เกณฑ์ | ค่าตามเกณฑ์ | ค่าจากการตรวจวัด | ผลการประเมิน | แนวทางการแก้ไข
(ผ่าน- ไม่ผ่าน)
1 | ประสิทธิภาพเตาเผา (ความร้อนที่ผลิตภัณฑ์ได้รับเทียบกับพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้) สูงกว่า 50% ดูวิธีตรวจวัดข้อ 4.1 | ชนิดเชื้อเพลิง…เหลว…. | ประสิทธิภาพ =…29.9… (%) | ( ) ผ่าน (/ ) ไม่ผ่าน | ปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ (ออกซิเจนส่วนเกินในไอเสีย)
|  | ประสิทธิภาพ =…50… (%) |  |  | นำความร้อนทิ้งกลับมาใช้อุ่นอากาศป้อน
2 | ออกซิเจนส่วนเกินในไอเสียเชื้อเพลิงแก๊ส 3% น้ำมัน 5% | ชนิดเชื้อเพลิง…เหลว……. | ออกซิเจนส่วนเกินในไอเสียตามเกณฑ์ | ( ) ผ่าน ( / ) ไม่ผ่าน | ปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้
|  | ออกซิเจนส่วนเกินในไอเสียตามเกณฑ์ | =…7… %
=…5… (%)
3 | อุณหภูมิก๊าซไอเสียทิ้ง (Flue gas) ไม่เกิน 300°C | ค่าตามเกณฑ์...225....... ‘C | อุณหภูมิไอเสียทิ้ง | ( ) ผ่าน ( /) ไม่ผ่าน | นำความร้อนทิ้งกลับมาใช้อุ่นอากาศป้อน โดยใช้ Recuprorator หรือเปลี่ยนหัวเผาเป็น แบบ Recuprorative Burner หรือ Regenerative Burner
....1,100... C
4 | อุณหภูมิพื้นผิวเตาเผา ตามตารางปัจจัย 4 | อุณหภูมิผิวเตาด้านนอก เพดาน 133 0C | อุณหภูมิผิวเตาด้านนอก เพดาน 120 0C | ( ) ผ่าน ( / ) ไม่ผ่าน | ตรวจสอบและปรับปรุงฉนวน
|  | อุณหภูมิผิวเตาด้านนอก ผนักเตา 118 0C | อุณหภูมิผิวเตาด้านนอก ผนังเตา 600 0C
5 | ความดันภายในเตา 0-2 mmH2O | 0-2 mmH2O | ความดันภายในเตา = 7 mmH2O | ( ) ผ่าน ( / ) ไม่ผ่าน | ปรับตั้งค่าความดันใหม่
6 | ขนาดช่องเปิดชิ้นงานเข้า-ออก ด้านกว้าง มีความกว้างกว่าชิ้นงานไม่เกิน 40% และด้านสูงๆ กว่าชิ้นงานไม่เกิน 30% | พื้นที่ช่องเปิดตามเกณฑ์ | พื้นที่ช่องจริง | ( ) ผ่าน ( / ) ไม่ผ่าน | ปรับตั้งค่าช่องเปิดใหม่
|  | ไม่เกิน 0.05 m2 | 0.08 m2
7 | การสูญเสียพลังงานผ่านน้ำระบายความร้อนเตาไม่เกิน 3% | การสูญเสียพลังงานความร้อนจากน้ำ | การสูญเสียพลังงานความร้อนจากน้ำ | ( ) ผ่าน ( /) ไม่ผ่าน | ปรับตั้งค่าอัตราการไหลน้ำระบายใหม่
|  | ระบายความร้อนเตาไม่ควรเกิน 1,789 MJ/hr | ระบายความร้อนเตา 2,508 MJ/hr

## Form7
แบบฟอร์มที่ 7 แนวทางการบำรุงรักษาระบบไอน้ำ
ข้อ | จุดตรวจสอบและบำรุงรักษา | ความถี่ในการตรวจวัด | ผลการประเมิน/ดำเนินการ | แนวทางการแก้ไข
1 | ทำความสะอาดหัวเผา
| เชื้อเพลิงเหลว | ทุกสัปดาห์ | ( ) ดำเนินการ วันที่...................
| เชื้อเพลิงก๊าซ | ทุกเดือน | ( ) ดำเนินการ วันที่...................
2 | ล้างกรองน้ำมันเชื้อเพลิง | ทุก 3 เดือน | ( ) ดำเนินการ วันที่...................
3 | ตรวจสอบเครื่องมือวัดต่างๆ | ทุก 6 เดือน | ( ) ดำเนินการ วันที่................... | เปลี่ยนเมื่อพบว่าเสีย
4 | ตรวจสอบการทำงาน ระบบควบคุมความดัน | ทุก 6 เดือน | ( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน | ถ้าไม่มีทำงานให้ทำการแก้ไขหรือเปลี่ยน
5 | ตรวจสอบการทำงาน ความดันระบบป้อนเชื้อเพลิง | ทุก 6 เดือน | ( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน | ถ้าไม่มีทำงานให้ทำการแก้ไขหรือเปลี่ยน
6 | ตรวจสอบการเผาไหม้ | ทุก 6 เดือน | ( ) ดำเนินการ วันที่................... | ปรับการเผาไหม้ให้ได้ตามเกณฑ์
7 | ตรวจสอบการช่องรั่วของเตา | ทุก 6 เดือน | ( ) ดำเนินการ วันที่................... | ซ่อมแซม
8 | ทำความสะอาดเครื่อง Recuproator | ทุกปี | ( ) ดำเนินการ วันที่...................

## Cp
วัสดุโลหะ | Specific Heat (Cp) (kJ/kg K)
สังกะสี (Zinc) | 0.38
เหล็ก (Iron), 20oC | 0.46
เหล็กกล้า (Steel) | 0.49
เหล็กอินก็อท (Ingot iron) | 0.49
อลูมิเนียมผสมทองแดง(Aluminum bronze) | 0.436

## Stackloss HO
ร้อยละการสูญเสียความร้อนออกทางปล่องไอเสีย สำ หรับนํ้ามันเตาซี
2.0 17.33 19.55 21.80 24.09 26.40 28.74 31.11 33.51 35.70 37.89 42.27 46.65 51.03
2.5 17.78 20.06 22.37 24.72 27.09 29.49 31.92 34.38 36.63 38.88 43.37 47.86 52.36
3.0 18.26 20.60 22.98 25.38 27.82 30.28 32.78 35.31 37.61 39.92 44.54 49.15 53.77
3.5 18.76 21.17 23.61 26.08 28.58 31.12 33.68 36.28 38.65 41.03 45.77 50.51 55.25
4.0 19.30 21.78 24.28 26.83 29.40 32.01 34.65 37.32 39.76 42.19 47.07 51.95 56.83
4.5 19.87 22.41 25.00 27.61 30.26 32.95 35.66 38.41 40.92 43.44 48.46 53.48 58.50
5.0 20.47 23.10 25.76 28.45 31.18 33.95 36.75 39.58 42.17 44.75 49.93 55.10 60.27
5.5 21.11 23.82 26.56 29.34 32.16 35.01 37.90 40.82 43.49 46.16 51.49 56.83 62.16
6.0 21.80 24.59 27.43 30.30 33.20 36.15 39.13 42.14 44.90 47.65 53.16 58.67 64.18
6.5 22.53 25.42 28.35 31.31 34.32 37.36 40.44 43.56 46.41 49.25 54.95 60.64 66.33
7.0 23.31 26.3 29.33 32.40 35.51 38.66 41.85 45.07 48.02 50.97 56.86 62.75 68.64
7.5 24.15 27.25 30.39 33.57 36.79 40.06 43.36 46.70 49.76 52.81 58.91 65.02 71.12
8.0 25.06 28.28 31.53 34.83 38.18 41.56 44.99 48.46 51.62 54.79 61.12 67.46 -
8.5 26.04 29.38 32.77 36.19 39.67 43.18 46.75 50.35 53.64 56.93 63.51 70.09 -
9.0 27.10 30.58 34.10 37.67 41.28 44.94 48.65 52.40 55.83 59.25 66.10 72.95 -
9.5 28.25 31.88 35.55 39.27 43.04 46.86 50.72 54.63 58.20 61.77 68.91 - -
10.0 29.51 33.30 37.14 41.02 44.96 48.94 52.98 57.06 60.79 64.52 71.98 - -
10.5 30.89 34.85 38.87 42.94 47.06 51.23 55.45 59.73 63.63 67.54 - - -
11.0 32.41 36.56 40.77 45.04 49.37 53.74 58.17 62.66 66.75 70.85 - - -
11.5 34.08 38.45 42.88 47.37 51.92 56.52 61.18 65.90 70.21 - - - -
12.0 35.94 40.55 45.23 49.96 54.75 59.61 64.52 69.50 - - - - -
12.5 38.02 42.90 47.84 52.85 57.92 63.06 68.26 73.52 - - - - -
13.0 40.36 45.54 50.79 56.10 61.49 66.94 72.46 - - - - - -
13.5 43.01 48.53 54.13 59.79 65.53 71.34 - - - - - - -
14.0 46.05 51.95 57.94 64.00 70.15 - - - - - - - -
14.5 49.54 55.90 62.34 68.87 - - - - - - - - -
15.0 53.62 60.51 67.48 - - - - - - - - - -
15.5 58.45 65.95 - - - - - - - - - - -
16.0 64.23 - - - - - - - - - - - -
หม
หมายเหตุ วิเคราะห์โดยสมการของ Rosin ที่อุณหภูมิ 35 OC และค่าความร้อนของเชื้อเพลิง 9,117.38 kcal/kg(38,174.47 kJ/kg)

## Stackloss NG
ร้อยละการสูญเสียความร้อนออกทางปล่องไอเสีย สำ หรับก๊าซธรรมชาติ
หมายเหตุ วิเคราะห์โดยสมการของ Rosin ที่อุณหภูมิ 35 OC และค่าความร้อนของเชื้อเพลิง 8,763.96 kcal/Nm3 (36,694.70 kJ/Nm3)

## Open Loss
อัตราการสูญเสียความร้อนผ่านช่องเปิดต่อตารางเมตร (MJ/h/m2)
หมายเหตุ : พื้นที่หน้าตัดที่อากาศเย็นเข้าหรือก๊าซร้อนออกที่ 1 m2 อุณหภูมิอากาศ 35oC
ใช้สมบัติอากาศที่อุณหภูมิเฉลี่ย

## UnInsulation Loss
การสูญเสียความร้อนของพื้นผิวที่ไม่ได้หุ้มฉนวน (kW/m)
หมายเหตู: อุณหภูมิอากาศแวดล้อม 35 องศาเซลเซียส ค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน 0.9

## ฉนวนใยแก้ว
การสูญเสียความร้อนหลังหุ้มฉนวนใยแก้วตามความหนาที่เหมาะสม (kW/m)
หมายเหตุ : ฉนวนใยแก้วความหนาแน่น 64 kg/m2 อุณหภูมิแวดล้อม 35 องศาเซลเซียส ค่าการนำความร้อนฉนวนใจแก้ว 0.042 W/mK

## ฉนวนใยหิน
การสูญเสียความร้อนหลังหุ้มฉนวนใยหินตามความหนาที่เหมาะสม (kW/m)
หมายเหตุ : ฉนวนใยหินความหนาแน่น 40-200 kg/m2 อุณหภูมิแวดล้อม 35 องศาเซลเซียส ค่าการนำความร้อนฉนวนใจแก้ว 0.044 W/mK

## ฉนวนแคลเวียมวิลิเกต
การสูญเสียความร้อนหลังหุ้มฉนวนแคลเซียมซิลิเกตตามความหนาที่เหมาะสม (kW/m)
หมายเหตุ : ฉนวนแคลเซียมซิลิเกตความหนาแน่น 135 kg/m2 อุณหภูมิแวดล้อม 35 องศาเซลเซียส ค่าการนำความร้อนฉนวนใจแก้ว 0.049 W/mK

## เซรามิกไฟเบอร์
การสูญเสียความร้อนหลังหุ้มฉนวนเซรามิกไฟเบอร์ตามความหนาที่เหมาะสม (kW/m)
หมายเหตุ : ฉนวนเซรามิกไฟเบอร์ความหนาแน่น 135 kg/m2 อุณหภูมิแวดล้อม 35 องศาเซลเซียส ค่าการนำความร้อนฉนวนใจแก้ว 0.132-0.22 W/mK