## Menu
Energy Analysis and Calculation Program
Steam system
Version 1.0 Developed By
Energenuis Co.Ltd
แบบฟอร์มที่ 1 การประมาณ ต้นทุนไอน้ำ
แบบฟอร์มที่ 2 การวัดประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ
แบบฟอร์มที่ 3 การอินเตอร์โพเลท(Interpolate) ความสูญเสียที่ปล่องไอเสีย
แบบฟอร์มที่ 4 การประเมินการสูญเสีย จากออกซิเจนส่วนเกินในไอเสียและอุณหภูมิไอเสีย
แบบฟอร์มที่ 5 การปรับปรุงน้ำระบาย(Blowdown)
แบบฟอร์มที่ 6 การคำนวณความร้อนสูญเสียท่อส่งไอน้ำ
แบบฟอร์มที่ 7 ใบตรวจสอบ Steam Trap
แบบฟอร์มที่ 8 การคำนวณความสูญเสียจาก Steam Trap รั่ว
แบบฟอร์มที่ 9 การคำนวณการนำคอนเดนเสทกลับ
แบบฟอร์มที่ 10 สรุปปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพระบบไอน้ำ
แบบฟอร์มที่ 11 แนวทางการบำรุงรักษาระบบไอน้ำ

## Form1
แบบฟอร์มที่ 1 การประมาณต้นทุนไอน้ำ
ต้นทุนน้ำดิบป้อนหม้อไอน้ำ | สัญลักษณ์ | ค่า | หน่วย
แหล่งน้ำดิบ |  | น้ำบาดาล
ปริมาณน้ำป้อนหม้อไอน้ำ | W | 5200 | คิวต่อเดือน
ราคาค่าน้ำดิบ | CW | 5 | บาทต่อคิว
ค่าใชจ่ายสารเคมีในการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบป้อนหม้อไอน้ำ | CC | 56000 | บาทต่อเดือน
หมายเหตุ รวมค่าใช้จ่ายสารเคมีที่ใช้ในการปรับคุณภาพน้ำทั้งหมด
ต้นทุนน้ำดิบป้อนหม้อไอน้ำ (Total Water Cost)
TWC = (WxWC+CC)/W | TWC | 15.7692 | บาทต่อคิว
ต้นทุนเชื้อเพลิงป้อนหม้อไอน้ำ
ชนิดเชื้อเพิลงป้อนหม้อไอน้ำ |  | น้ำมันเตาซี
หน่วยเชื้อเพลิงป้อนหม้อไอน้ำ |  | ลิตร
ปริมาณเชื้อเพลิงป้อนหม้อไอน้ำ | F | 351000 | ลิตรต่อเดือน
ราคาเชื้อเพลิงป้อนหม้อไอน้ำ | FC | 20 | บาทต่อลิตร
ต้นทุนเชื้อเพลิงต่อเดือน (Fuel Cost Per Month)
FCM = FxFC | FCM | 7020000 | บาทต่อเดือน
ข้อมูลการผลิตไอน้ำ
ความดันไอน้ำที่ผลิต | P | 9 | bar
เอนทาลปีไอน้ำ (จากตารางไอน้ำอิ่มตัว ภาคผนวก 1 ช่อง hg) | hg2 | 2773.8 | kJ/kg
เอนทาลปีน้ำในหม้อไอน้ำ (จากตารางไอน้ำอิ่มตัว ภาคผนวก 1 ช่อง hl) | hl2 | 741 | kJ/kg
ปริมาณการระบายน้ำ (Blowdown) ที่ความดันบรรยากาศ | BD | 20000 | kg/วัน
เอนทาลปีไอน้ำที่ 100 องศาเซลเซียส (บรรยากาศ) | hg100 | 2675 | kJ/kg
เอนทาลปีน้ำที่ 100 องศาเซลเซียส (บรรยากาศ) | hl100 | 419 | kJ/kg
ไอน้ำแฟลช (Flash Steam) ที่เกิดขึ้นเมื่อระบายน้ำ (Blowdown)
FS = BDx(hl2-hl100)/(hg100-hl100) | FS | 2854.6099 | kg
จำนวนวันทำงานต่อเดือน | DM | 26 | วันต่อเดือน
ต้นทุนไอน้ำทั้งหมด (Total Steam Cost)
TSC = (WxCW+CC+FCM)/(W-(BD+FS)) | TSC | 1541.9755 | บาทต่อตันไอน้ำ
กรูณาตรวจวัดและเติมค่าในช่องสีเหลือง

## Form2
แบบฟอร์มที่ 2 การวัดประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ
การคำนวณประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ
พลังงานไอน้ำ
| สัญลักษณ์ | ค่า | หน่วย
อุณหภูมิน้ำป้อนหม้อไอน้ำ | T1 | 90 | oC
เอนทาลปีน้ำป้อน | hl1 | 377 | kJ/kg
ปริมาตรจำเพาะน้ำป้อน | Vl | 1.036 | dm3/kg
ปริมาณน้ำป้อน | WV | 200000 | ลิตรต่อวัน
ปริมาณน้ำระบาย (Blowdown) ที่วัดได้ที่ความดันบรรยากาศ | BD | 20000 | kg
ความดันไอน้ำที่ผลิต | P | 9 | bar
เอนทาลปีไอน้ำ | hg2 | 2773.8 | kJ/kg
เอนทาลปีน้ำในหม้อไอน้ำ | hl2 | 741 | kJ/kg
เอนทาลปีไอน้ำที่ 100 องศาเซลเซียส (บรรยากาศ) | hg100 | 2675 | kJ/kg
เอนทาลปีน้ำที่ 100 องศาเซลเซียส (บรรยากาศ) | hl100 | 419 | kJ/kg
ไอน้ำแฟลช (Flash Steam) ที่เกิดขึ้นเมื่อระบายน้ำ (Blowdown)
FS = BDx(hl2-hl100)/(hg100-hl100) | FS | 2854.6099 | kg
ไอน้ำที่ผลิต
W = WV / Vl - BD - FS | W | 170195.5831 | kg/วัน
พลังงานที่อยู่ในไอน้ำ (Steam Energy Output)
ST = W x (hg2-hl1)) | ST | 407924.7736 | MJ/วัน
พลังงานป้อนจากเชื้อเพลิง
ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง | H | 39.77 | MJ/ลิตร
ปริมาณเชื้อเพลิงป้อนเข้าหม้อไอน้ำ | F | 13500 | ลิตรต่อวัน
ปริมาณความร้อนของเชื้อเพลิงที่ป้อน (Fuel Used)
FU = F x H | FU | 536895 | MJ/วัน
ประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ (Boiler Efficiency)
BE = ST/ FU | BE | 75.9785 | %

## Form3
แบบฟอร์มที่ 3 การอินเตอร์โพเลท (Interpolate) ความสูญเสียที่ปล่องไอเสีย
| สัญลักษณ์ | ค่า | หน่วย
ร้อยละออกซิเจนส่วนเกิน | O% | 5 | %
อุณหภูมิที่จุดต่ำ | TL | 220 | oC
ความสูญเสียที่จุดต่ำ | LL | 8.89 | %
อุณหภูมิที่จุดสูง | TH | 240 | oC
ความสูญเสียที่จุดสูง | LH | 9.87 | %
อุณหภูมิการอินเตอร์โพเลท | TI | 225 | oC
ความสูญเสียที่อินเตอร์โพเลท
LI = LL + (LH-LL) x (TI-TL)/(TH-TL) | LI | 9.135 | %

## Form4
แบบฟอร์มที่ 4 การประเมินการสูญเสียจากออกซิเจนส่วนเกินในไอเสียและอุณหภูมิไอเสีย
ความสูญเสียก่อนปรับปรุง
| สัญลักษณ์ | ค่า | หน่วย
ร้อยละออกซิเจนส่วนเกินก่อนปรับปรุง | OBefore | 8 | %
อุณหภูมิก๊าซไอเสียก่อนปรับปรุง | TBefore | 340 | oC
ความสูญเสียที่ก่อนปรับปรุง | LO | 18.17 | %
ความสูญเสียหลังปรับปรุงหรือตามเกณฑ์แนะนำ
ขนิดเชื้อเพลิง(แข็ง เหลว ก๊าซ) |  | เหลว
ร้อยละออกซิเจนส่วนเกินหลังปรับปรุง | OAfter | 5 | %
ความดันไอน้ำที่ผลิต | P | 9 | บาร์
อุณหภูมิไอน้ำที่ความดันที่ผลิต | T21 | 175 | oC
อุณหภูมิก๊าซไอเสียตามเกณฑ์
T22 = T21 +50 oC | T22 | 225 | oC
ความสูญเสียหลังปรับปรุงหรือตามเกณฑ์แนะนำ | LN | 9.135 | %
ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ต่อวัน(เฉลี่ย) | FD | 13500 | หน่วยต่อวัน
เชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ (Fuel Saving)
FS = F x (1-(100-LO)/(100-LN)) | FS | 1342.3485 | หน่วยต่อวัน
จำนวนวันทำงานหรือวันเดินหม้อไอน้ำต่อปี | DY | 300 | วันต่อปี
เชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ต่อปี (FSY=FSxDY) | FSY | 402704.5617 | หน่วยต่อปี
ราคาค่าเชื้อเพลิง | FC | 20 | บาทต่อหน่วย
ค่าใช้จ่ายพลังานที่ประหยัดได้
CSY = FSY x C | CSY | 8054091.2342 | บาทต่อปี
ค่าใช้จ่ายในบำรุงรักษา | MC | 120000 | บาทต่อปี
ระยะเวลาการคืนทุน | ROI | 0.014899 | ปี

## Form5
แบบฟอร์มที่ 5 การปรับปรุงน้ำระบาย (Blowdown)
| สัญลักษณ์ | ค่า | หน่วย
ประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ | BE | 75.77%
ต้นทุนน้ำป้อนหม้อไอน้ำ
แหล่งน้ำดิบ |  | น้ำบาดาล
ปริมาณน้ำป้อนหม้อไอน้ำ | W | 5200 | คิวต่อเดือน
ราคาค่าน้ำดิบ | CW | 5 | บาทต่อคิว
ค่าใชจ่ายสารเคมีในการปรับปรุงคุณภาพน้ำป้อนหม้อไอน้ำ (ต่อเดือน) | CC | 56000 | บาทต่อเดือน
หมายเหตุ รวมค่าใช้จ่ายสารเคมีที่ใช้ในการปรับคุณภาพน้ำทั้งหมด
ต้นทุนน้ำดิบป้อนหม้อไอน้ำ (Total Water Cost)
TWC = (WxWC+CC)/W | TWC | 15.7692 | บาทต่อคิว
คุณสมบัติน้ำก่อนปรับปรุง
อุณหภูมิน้ำดิบป้อนหม้อไอน้ำ | T1 | 30 | oC
เอนทาลปีน้ำดิบป้อน (จากตารางไอน้ำ ภาคผนวกที่ 1 ช่อง hl) | hl1 | 125.2 | kJ/kg
TDS น้ำดิบป้อน | D11 | 215 | ppm
TDS น้ำในหม้อไอน้ำ | D12 | 2000 | ppm
อัตราส่วนน้ำระบาย (Total Blowdown Rate)
%TBD1 = D11/(D12-D11) | %TBD1 | 12.04% | %
ปริมาณน้ำระบาย (Blowdown) จากหม้อไอน้ำ
ความดันไอน้ำที่ผลิต | P | 9 | bar
เอนทาลปีไอน้ำ (จากตารางไอน้ำอิ่มตัว ภาคผนวก 1 ช่อง hg) | hg2 | 2773.8 | kJ/kg
เอนทาลปีน้ำในหม้อไอน้ำ (จากตารางไอน้ำอิ่มตัว ภาคผนวก 1 ช่อง hl) | hl2 | 741 | kJ/kg
ปริมาณการระบายน้ำ (Blowdown) ที่ความดันบรรยากาศ | BD | 20000 | kg/วัน
เอนทาลปีไอน้ำที่ 100 องศาเซลเซียส (บรรยากาศ) | hg100 | 2675 | kJ/kg
เอนทาลปีน้ำที่ 100 องศาเซลเซียส (บรรยากาศ) | hl100 | 419 | kJ/kg
ไอน้ำแฟลช (Flash Steam) ที่เกิดขึ้นเมื่อระบายน้ำ (Blowdown)
FS = BDx(hl2-hl100)/(hg100-hl100) | FS | 2854.6099 | kg
จำนวนวันทำงานต่อเดือน | DM | 26 | วันต่อเดือน
ปริมาณน้ำระบายจากหม้อไอน้ำ (Total Blowdown)
TBD1 = (BD+FS)xDM | TBD1 | 594219.8582 | kg/เดือน
คุณสมบัติน้ำหลังปรับปรุง
TDS น้ำดิบป้อน | D21 | 30 | ppm
TDS น้ำในหม้อไอน้ำ | D22 | 3500 | ppm
อัตราส่วนน้ำระบาย (Total Blowdown Rate)
%TBD2 = D21/(D22-D21) | %TBD2 | 0.8646% | %
ปริมาณน้ำระบายที่สามารถลดลงได้ (TBD Saving )
TBDS = TBD1 x [1-(%TBD1/%TBD2)] | TBDS | 551567.9268 | kg/เดือน
ต้นทุนน้ำที่ประหยัดได้ (Total Water Cost Saving)
TWCS = [TBDSxTWC /(1,000+C31)] | TWCS | 8697.8019 | บาทต่อเดือน
ต้นทุนพลังงานที่ประหยัดได้
ชนิดเชื้อเพลิง |  | น้ำมันเตาซี | ลิตร
ค่าความร้อนเชื้อเพลิง | H | 39.77 | MJ/ลิตร
ราคาเชื้อเพลิง | FC | 20 | บาทต่อลิตร
ปริมาณเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ (Fuel Unit Saving)
FUS = TBDS x (hl2-hl1)/(1000 x H x BE) | FUS | 11271.6063 | ลิตรต่อเดือน
ต้นทุนพลังงานที่ประหยัดได้
FCS = FUS x FC | FCS | 225432.1258 | บาทต่อเดือน
ผลประหยัดพลังงานและน้ำ (Total Cost Saving)
TCS = TWCS+FCS | TCS | 234129.9277 | บาทต่อเดือน
เงินลงทุนในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ | I | 2000000 | บาท
ผลตอบแทนการลงทุน
ROI = I/(TCSx12) | ROI | 0.71186 | ปี

## Form6
แบบฟอร์มที่ 6 การคำนวณความร้อนสูญเสียท่อส่งไอน้ำ
| สัญลักษณ์ | ค่า | หน่วย
ข้อมูลการทำงาน
ประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ | BE | 75.7%
ชั่วโมงการทำงานต่อวัน | Hr | 16 | ชั่วโมงต่อวัน
วันทำงานต่อปี | DY | 300 | วันต่อปี
ชนิดเชื้อเพลิง |  | น้ำมันเตา
หน่วยเชื้อเพลิง |  | ลิตร
ค่าความร้อนเชื้อเพลิง | HV | 39.77 | MJ/หน่วย
ราคาเชื้อเพลิง | C | 20 | บาท
ก่อนการปรับปรุง
ความดันไอน้ำในท่อ | P | 7 | บาร์
อุณหภูมิผิวท่อ (เท่ากับอุณหภูมิไอน้ำ ดูตารางไอน้ำ) | T1 | 160 | oC
อุณหภูมิผิวฉนวน กรณีมีการหุ้มฉนวนแล้ว (ถ้าเกิน 50 oC เสื่อมสภาพแล้ว) | T2 | 120 | oC
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อที่ไม่ได้หุ้มฉนวน | D1 | 2 | in (นิ้ว)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกที่หุ้มฉนวนแล้ว | D2 | 3 | in (นิ้ว)
เปิดตารางการสูญเสียความร้อนของพิ้นผิว (ตารางที่ 5) | HL1 | 0.39 | kW/m/ชั่วโมง
ถ้าเป็นท่อไม่หุ้มฉนวนใช้ค่าอุณภูมิไอน้ำ และเส้นผ่าศูนย์กลางท่อไอน้ำ
ถ้าเป็นกรณีท่อหุ้มฉนวนใช้ค่าอุณภูมิภายนอก และเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย
ภายนอกที่หุ้มฉนวน (กรณีฉนวนชำรุด)
ความยาวท่อ |  | 50 | เมตร
ข้อต่อหน้าแปลน |  | 2 | เมตร
วาล์ว |  | 1 | เมตร
ความยาวท่อ + (0.4 x จำนวนข้อต่อหน้าแปลน) + (1.2 x จำนวนวาล์ว) | L | 52 | เมตร
ความร้อนสูญเสียทั้งหมดก่อนปรับปรุง (Total Heat Loss1)
THL1 = HL1 x L x Hr x DY | THL1 | 97344 | kWh/y
หลังปรับปรุง (เปลี่ยนหรือติดตั้งฉนวน)
เลือกความหนาฉนวนจากภาคผนวก 4 ตารางที่ 4-1 | in | 1.5 | in (นิ้ว)
(ความหนาของฉนวนความร้อนที่เหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ โดยใช้เส้น |  | 38 | mm
ผ่านศูนย์กลางท่อ และอุณหภูมิท่อ)
เลือกชนิดฉนวน (อ่านค่าการสูญเสีย ภาคผนวก 4-3 ถึง 4-5) |  | ฉนวนใยแก้ว
การสูญเสียความร้อนความร้อนหลังติดตั้งหรือเปลี่ยนฉนวนที่เลือก | HL2 | 36.76 | W/m
ณ อุณหภูมิผิวท่อ |  | 0.03676 | kW/m
อุณหภูมิหลังหุ้มฉนวน (ภาคผนวก 4-3 ถึง 4-5) |  | 44.23 | oC
ความร้อนสูญเสียทั้งหมดหลังปรับปรุงต่อปี (Total Heat Loss2)
THL2 = HL2 x L x Hr x DY | THL2 | 9175.296 | kWh/y
การสูญเสียความร้อนที่ลดลงและผลประหยัด
การสูญเสียความร้อนที่ลดลง (Total Heat Loss Saving)
THS = THL1 - THL2 | THS | 88168.704 | kWh/y
THS = THS x 3.6 |  | 317407.3344 | MJ/y
เชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ (Fuel Saving)
FS = THS / (HV x BE) | FS | 10543.0311 | ลิตรต่อปี
ค่าเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ (Fuel Cost Saving)
FCS = FS x C | FCS | 210860.6219 | บาทต่อปี
เงินลงทุนฉนวน | I | 50000 | บาท
ผลตอบแทนการลงทุน
ROI = I/FCS | ROI | 0.23712 | ปี

## Form7
แบบฟอร์มที่ 7 ใบตรวจสอบ Steam Trap
บริษัท....เอ็นจี..............
หมายเลข Steam Trap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ยี่ห้อ | เทอร์โมไดนามิค | เทอร์โมไดนามิค | เทอร์โมไดนามิค | เทอร์โมไดนามิค | เทอร์โมไดนามิค | ลูกลอย | ลูกลอย | ลูกลอย
ชนิด | Spirax Sarco | Spirax Sarco | Spirax Sarco | Spirax Sarco | Spirax Sarco | Spirax Sarco | Spirax Sarco | Spirax Sarco
ขนาด(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
ตำแหน่งติดตั้ง | Header1 | Header2 | ท่อเมน | ท่อเมน | ท่อส่ง | ลูกรีด1 | ลูกรีด2 | ลูกรีด3
วิธีการตรวจสอบการรั่ว | ตรวจsight glass | ตรวจsight glass | ตรวจsight glass | ตรวจsight glass | ตรวจsight glass | thermo dif | thermo dif | thermo dif
ผลการตรวจสอบ(Ok or Fail)
วันที่…15 ม.ค.57…………… | ok | fail | ok | ok | ok | ok | ok | ok
วันที่…15 มิ.ย.57…………… | fail | fail | fail | fail | ok | fail | fail | ok
วันที่...........................
วันที่...........................
วันที่...........................
วันที่...........................
วันที่...........................
วันที่...........................
วันที่...........................
วันที่...........................
วันที่...........................
วันที่...........................
วันที่...........................
วันที่...........................
วันที่...........................
วันที่...........................

## Form8
แบบฟอร์มที่ 8 การคำนวณความสูญเสียจากกับดักไอน้ำรั่ว
ข้อมูลกับดักไอน้ำรั่ว
ลำดับที่ | กับดักไอน้ำหมายเลข | ตำแหน่งติดตั้ง | ยี่ห้อ | ชนิด | ขนาดกับดักไอน้ำ(mm) | เส้นผ่าศูนย์ กลางรูรั่ว(mm) | A=พื้นที่หน้าตั้ด(mm2) | P ความดันใช้งานที่กับดักไอน้ำ (บาร์ ความดันสมบูรณ์) | LF = อัตราการเปิด-ปิดวาล์ว | mL= (A/3.24)x(P) x LF (kg/hr)
1 | 101 | Header1 | Spirax Sarco | เทอร์โมไดนามิค | 25 | 4 | 12.56 | 8 | 100% | 34.9393
2 | 102 | Header2 | Spirax Sarco | เทอร์โมไดนามิค | 25 | 4 | 12.56 | 8 | 100% | 34.9393
3 | 103 | ท่อเมน | Spirax Sarco | เทอร์โมไดนามิค | 25 | 4 | 12.56 | 8 | 100% | 34.9393
4 | 104 | ท่อส่ง | Spirax Sarco | เทอร์โมไดนามิค | 25 | 4 | 12.56 | 8 | 100% | 34.9393
5 | 106 | ลูกรีด1 | Spirax Sarco | ลูกลอย | 25 | 3 | 7.065 | 5 | 45% | 5.9003
6 | 107 | ลูกรีด2 | Spirax Sarco | ลูกลอย | 25 | 3 | 7.065 | 5 | 50% | 6.5558
7
8
9
10
11
12
13
14
15
[9 empty] | รวม | 152.2132 | kg/hr
LF = อัตราการเปิด-ปิดวาล์ว ที่จ่ายเข้าเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
|  |  | สัญลักษณ์ | ค่า | หน่วย
ข้อมูลการทำงาน
| ประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ |  | BE | 75.7% | %
| ความดันไอน้ำที่ผลิต |  | P | 9 | บาร์
| เอนทาลปีไอน้ำ |  | hg2 | 2773.8 | kJ/kg
| อุณหภูมิน้ำป้อนหม้อไอน้ำ |  | T1 | 90 | oC
| เอนทาลปีน้ำป้อน |  | hl1 | 377 | kJ/kg
| ชั่วโมงการทำงานต่อวัน |  | Hr | 16 | ชั่วโมงต่อวัน
| วันทำงานต่อปี |  | DY | 300 | วันต่อปี
| ชนิดเชื้อเพลิง |  |  | น้ำมันเตา
| หน่วยเชื้อเพลิง |  |  | ลิตร
| ค่าความร้อนเชื้อเพลิง |  | HV | 39.77 | MJ/หน่วย
| ราคาเชื้อเพลิง |  | C | 20 | บาท
การประเมินการสูญเสียพลังงาน
| ไอน้ำรั่วจากกับดักไอน้ำ |  | TLL | 152.2132 | kg/ชั่วโมง
| เชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ |  | FS | 58166.6392 | ลิตรต่อปี
FS = TLL x (hg2-hl1) x Hr x Dy / (BE x HV x 1000)
ค่าเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้
| FCS = FS x C |  | FCS | 1163332.7838 | บาทต่อปี
| เงินลงทุน Steam Trap |  | I | 72000 | บาท
ผลตอบแทนการลงทุน
| ROI = I/FCS |  | ROI | 0.061891 | ปี

## Form9
แบบฟอร์มที่ 9 การคำนวณการนำคอนเดนเสทกลับ
ข้อมูลการทำงาน | สัญลักษณ์ | ค่า | หน่วย
ประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ | BE | 75.7%
ความดันไอน้ำที่ผลิต | P | 9 | บาร์
เอนทาลปีไอน้ำ | hg2 | 2773.8 | kJ/kg
อุณหภูมิน้ำป้อนหม้อไอน้ำ | T1 | 35 | oC
เอนทาลปีน้ำป้อน | hl1 | 146 | kJ/kg
จำนวนชั่วโมงการทำงาน | Hr | 16 | ชั่วโมงต่อวัน
จำนวนวันทำงาน | DY | 300 | วันต่อปี
ชนิดเชื้อเพลิง |  | น้ำมันเตา
หน่วยเชื้อเพลิง |  | ลิตร
ค่าความร้อนเชื้อเพลิง | HV | 39.77 | MJ/ลิตร
ราคาเชื้อเพลิง | C | 20 | บาท
เอนทาลปีคอนเดนเสทที่บรรยากาศ (100 oC) | hlc | 419 | kJ/kg
ก่อนการปรับปรุง
ต้นทุนน้ำป้อนหม้อไอน้ำ
แหล่งน้ำดิบ |  | น้ำบาดาล
ปริมาณน้ำป้อนหม้อไอน้ำ(ติดตั้งมิเตอร์) | W | 5200 | คิวต่อเดือน
ราคาค่าน้ำ | CW | 5 | บาทต่อคิว
ค่าใชจ่ายสารเคมีในการปรับปรุงคุณภาพน้ำป้อนหม้อไอน้ำ | CC | 56000 | บาทต่อเดือน
หมายเหตุ รวมค่าใช้จ่ายสารเคมีที่ใช้ในการปรับคุณภาพน้ำทั้งหมด
ต้นทุนดิบน้ำป้อนหม้อไอน้ำ (Total Water Cost)
TWC = (WxWC+CC)/W | TWC | 15.7692 | บาทต่อคิว
ปริมาณน้ำคอนเดนเสทนำกลับ (ติดตั้งมิเตอร์) | CR1 | 0.1 | คิวต่อเดือน
อัตราการนำกลับตอนเดนเสท
CR1 rate = CR1/W x 100 | CR1 rate | 1.9231e-05
หลังการปรับปรุงนำคอนเดนเสทกลับหม้อไอน้ำ
ปริมาณน้ำป้อนหม้อไอน้ำ (ติดตั้งมิเตอร์) | CR2 | 4400 | คิวต่อเดือน
อัตราการนำกลับตอนเดนเสท | CR2 rate | 84.62% | %
ประหยัดน้ำได้
TWCS = TWC x CR2 | TWCS | 69384.6154 | บาทต่อเดือน
พลังงานที่ประหยัดได้
ES = CR2 x (hlc-hl1) | ES | 1201200 | MJ/เดือน
เชื้อเพลิงที่ประหยัดได้
FS = ES / (HV x BE) | FS | 39899.1692 | ลิตรต่อเดือน
ค่าพลังงานที่ประหยัดได้
FCS = FS x C | FCS | 797983.3846 | บาทต่อเดือน
รวมผลประหยัดพลังงานและน้ำ | TCS | 867368 | บาทต่อเดือน
TCS = TWCS+FCS |  | 10408416.0004 | บาทต่อปี
เงินลงทุนในการปรับปรุง | I | 3000000 | บาท
ผลตอบแทนการลงทุน
ROI = I/TCS | ROI | 0.28823 | ปี

## Form10
แบบฟอร์มที่ 8 สรุปปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพระบบไอน้ำ
ตรวจวัด ณ วันที่ .............................
ข้อ | เกณฑ์ | ค่าตามเกณฑ์ | ค่าจากการตรวจวัด | ผลการประเมิน | แนวทางการแก้ไข
(ผ่าน- ไม่ผ่าน)
1 | ประสิทธิภาพเครื่องหม้อไอน้ำ(ไอน้ำที่ผลิตได้เทียบกับพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้) สูงกว่า 80 % สำหรับเชื้อเพลิงเหลวและก๊าซ และสูงกว่า 75% สำหรับเชื้อเพลิงแข็ง | ชนิดเชื้อเพลิง…เหลว…. | =…73.98… (%) | ( ) ผ่าน (/ ) ไม่ผ่าน | ปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ (ออกซิเจนส่วนเกินในไอเสีย)
|  | ประสิทธิภาพ =…80… (%) |  |  | ตรวจสอบอุณหภูมิไอเสียทิ้ง
2 | ออกซิเจนส่วนเกินในไอเสียเชื้อเพลิงแก๊ส 3% น้ำมัน 5% เชื้อเพลิงแข็ง 10% | ชนิดเชื้อเพลิง…เหลว……. |  | ( ) ผ่าน ( / ) ไม่ผ่าน | ปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้
|  | ออกซิเจนส่วนเกินในไอเสียตามเกณฑ์ | =…8… %
=…5… (%)
3 | อุณหภูมิก๊าซไอเสียทิ้ง (Flue Gas) สูงกว่าอุณหภูมิความดันไอน้ำอิ่มตัวไม่เกิน 50oC ก่อนเข้า Economizer (ยกเว้นเชื้อเพลิงมีซัลเฟอร์อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 200oC) | ความดันไอน้ำที่ผลิต .9..บาร์ | อุณหภูมิไอเสียทิ้ง | ( ) ผ่าน ( /) ไม่ผ่าน | ตรวจสอบทำความสะอาดท่อน้ำ และท่อไฟ
|  | อุณหภูมิความดันไอน้ำอิ่มตัว....175... oC ( X ) | ....280... oC
ค่าตามเกณฑ์...225....... oC
(X+50) oC
4 | มีการควบคุม Blow-down ให้ค่า TDS(Total Dissolved Solid)น้ำในหม้อไอน้ำอยู่ในช่วง 3,150-3,500 ppm และ ให้ค่า TDS ในน้ำดิบป้อนไม่เกิน 165 ppm | ค่า TDS น้ำดิบป้อนหม้อไอน้ำไม่เกิน 165 ppm และ | ค่า TDS ในน้ำป้อนหม้อไอน้ำ 500 ppm | ( ) ผ่าน ( / ) ไม่ผ่าน | ปรับปรุงคุณภาพน้ำป้อน(หาแหล่งน้ำใหม่ หรือ ใช้ระบบน้ำ RO(Reverse Osmosis)
| (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง คุณสมบัติของน้ำสำหรับหม้อน้ำ ปี 2549 : น้ำป้อนหม้อไอน้ำ ความกระด้างไม่เกิน 10 ppm pH 5.8-9.5 น้ำในหม้อไอน้ำ TDS ไม่เกิน 3500 ppm และ pH 8.5-11.8 ) | ในน้ำในหม้อไอน้ำอยู่ในช่วง 3,150- 3,500 ppm | ค่า TDS ในน้ำในหม้อไอน้ำ 2,500 ppm |  | ปรับตั้งค่า Blow-down ใหม่
5 | พื้นผิวหม้อไอน้ำ ท่อส่งไอน้ำมีอุณหภูมิไม่เกิน 50 oC | อุณหภูมิไม่เกิน 50 oC | อุณหภูมิ…80… oC | ( ) ผ่าน ( / ) ไม่ผ่าน | ตรวจสอบและปรับปรุงฉนวน
6 | จำนวน Steam Trap เสียไม่เกิน 10 % (จำนวนกับดักไอน้ำ) | จำนวน Steam Trap ทั้งหมด....50.......ตัว | จำนวน Steam Trap ที่เสีย .....6......ตัว |  | ซ่อมและเปลี่ยน
|  | เสียไม่เกิน 10% | คิดเป็น...12.....%
7 | ปริมาณคอนเดนเสท (Condensate) ส่งคืนหม้อไอน้ำสูงกว่า 80 % (ยกเว้น คอนเดนเสทไม่สะอาด) |  |  | ( ) ผ่าน ( /) ไม่ผ่าน | ปรับปรุงระบบนำคอนเดนเสทกลับ
|  | อัตราส่งคืนคอนเดนเสทสูงกว่า 80 % | อัตราส่งคืนคอนเดนเสท …..0....%

## Form11
แบบฟอร์มที่ 11 แนวทางการบำรุงรักษาระบบไอน้ำ
ข้อ | จุดตรวจสอบและบำรุงรักษา | ความถี่ในการตรวจวัด | ผลการประเมิน/ดำเนินการ | แนวทางการแก้ไข
1 | ทำความสะอาดหัวเผา
| เชื้อเพลิงเหลว | ทุกสัปดาห์ | ( ) ดำเนินการ วันที่...................
| เชื้อเพลิงก๊าซ | ทุกเดือน | ( ) ดำเนินการ วันที่...................
2 | ตรวจสอบปริมาณการนำกลับคอนเดนเสท | ทุกเดือน | ( ) ดำเนินการ วันที่................... | ถ้าไม่ได้ตามเกณฑ์ หาสาเหตุและดำเนินการแก้ไข
3 | ล้างกรองน้ำมันเชื้อเพลิง | ทุก 3 เดือน | ( ) ดำเนินการ วันที่...................
4 | ทำการขูดเขม่าหรือแยงเขม่า | ทุก 3 เดือน หรือ อุณหภูมิปล่องเกินเกณฑ์ | ( ) ดำเนินการ วันที่...................
5 | ตรวจสอบ และล้างตะกรันในหม้อไอน้ำ | ทุก 6 เดือน | ( ) ดำเนินการ วันที่...................
6 | ตรวจสอบเครื่องมือวัดต่างๆ | ทุก 6 เดือน | ( ) ดำเนินการ วันที่................... | เปลี่ยนเมื่อพบว่าเสีย
7 | ตรวจสอบวาล์วนิรภัย | ทุก 6 เดือน | ( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน | ถ้าวาล์วนิรภัยไม่ทำงานให้ทำการเปลี่ยนวาล์ว
8 | ตรวจสอบการทำงานระบบควบคุมความดันไอน้ำ | ทุก 6 เดือน | ( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน | ถ้าไม่มีการทำงานให้ทำการแก้ไขหรือเปลี่ยน
9 | ตรวจสอบการทำงานระบบป้อนน้ำ | ทุก 6 เดือน | ( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน | ถ้าไม่มีการทำงานให้ทำการแก้ไขหรือเปลี่ยน
10 | ตรวจสอบ steam trap | ทุก 6 เดือน | ( ) ดำเนินการ วันที่................... | ถ้าไม่ได้ตามเกณฑ์ หาสาเหตุและดำเนินการแก้ไข
11 | ตรวจสอบการเผาไหม้ | ทุก 6 เดือน | ( ) ดำเนินการ วันที่................... | ปรับการเผาไหม้ให้ได้ตามเกณฑ์
12 | ตรวจสอบการรั่วไหลของไอน้ำ | ทุก 6 เดือน | ( ) ดำเนินการ วันที่................... | ซ่อมแซมเมื่อพบการรั่วไหล
13 | ทำความสะอาดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนของอุปกรณ์ใช้ไอน้ำ | ทุกปี | ( ) ดำเนินการ วันที่...................