## Menu
Energy Analysis and Calculation Program
Air Conditioning and Chill Water System
Version 1.0 Developed By
Energenuis Co.Ltd
แบบฟอร์มที่ 1 การประมาณต้นทุนพลังงานระบบฯ
แบบฟอร์มที่ 2 การวัดขนาดถังพักลม
แบบฟอร์มที่ 3 การคำนวณ ประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศ
แบบฟอร์มที่ 4 การเปลี่ยนเครื่องอัดอากาศ
แบบฟอร์มที่ 5 การคำนวณประสิทธิภาพการส่งอากาศอัด
แบบฟอร์มที่ 6 การคำนวณการซ่อมอากาศอัดรั่ว
แบบฟอร์มที่ 7 แบบสำรวจความดันอากาศอัด
แบบฟอร์มที่ 8 การคำนวณการลดความดันอากาศอัด
แบบฟอร์มที่ 9 การคำนวณการลดอุณหภูมิเข้าเครื่องอัดอากาศ
แบบฟอร์มที่ 10 การคำนวณการลดการเดินเครื่องตัวเปล่า
แบบฟอร์มที่ 11 การคำนวณการลดความสูญเปล่าเมื่อปิดสายการผลิต

## Form 1
แบบฟอร์มที่ 1 การประมาณ ต้นทุนพลังงานระบบอากาศอัด
พลังงานที่ใช้ในระบบอัดอากาศทั้งปี | สัญลักษณ์ | ค่า | หน่วย
เครื่องที่ 1
รอบการทำงานของเครื่องอัดอากาศ (Cycle) | C1 | 0 | %
กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์, kilowatt:kW) | Pw1 | 0 | kW
เครื่องที่ 2
รอบการทำงานของเครื่องอัดอากาศ (Cycle) | C2 | 0 | %
กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์, kilowatt:kW) | Pw2 | 0 | kW
เครื่องที่ 3
รอบการทำงานของเครื่องอัดอากาศ (Cycle) | C3 | 0 | %
กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์, kilowatt:kW) | Pw3 | 0 | kW
เครื่องที่ 4
รอบการทำงานของเครื่องอัดอากาศ (Cycle) | C4 | 0 | %
กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์, kilowatt:kW) | Pw4 | 0 | kW
ระยะเวลาทำงานเครือ่งอัดอากาศ | H | 0 | ชั่วโมงต่อวัน
วันทำงานใน 1 ปี | DY | 0 | วันต่อปี
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้
Eu=((C1xPw1)+(C2xPw2)+(C3xPw3)+(C4xPw4))xHxDY | Eu | 0 | หน่วยต่อปี
อัตราค่าไฟฟ้า | B | 0 | บาทต่อหน่วย
กรูณาตรวจวัดและเติมค่าในช่องสีเหลือง
ค่าใช้จ่ายไฟฟ้า
cost=Eu x B | cost | 0 | บาทต่อปี
หมายเหตุ ทางโรงงานติดตั้งมิเตอร์วัดการใช้พลังงานของระบบอัดอากาศ หรือ
ประมาณการ ต้นทุนพลังงงานของระบบอัดอากาสจากการตรวจวัดและกรอกข้อมูลในช่องสีเหลือง

## Form 2
แบบฟอร์มที่ 2 การวัดขนาดถังพักลม
วัดขนาดเส้นรอบวงเพื่อหาเส้นผ่าศูนย์กลาง | สัญลักษณ์ | ค่า | หน่วย
ขนาดเส้นรอบวงถังพักลม | L | 0 | เซนติเมตร
ประมาณความหนาของถัง | t | 0 | มิลลิเมตร
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | สัญลักษณ์ | ค่า | หน่วย
d = (L/p) - 2t/10 | d | 0 | เซนติเมตร
หาปริมาตรถังช่วงทรงกระบอก | สัญลักษณ์ | ค่า | หน่วย
ความสูงของถังช่วงทรงกระบอก | h1 | 0 | เซนติเมตร
ปริมาตรถังช่วงทรงกระบอก
V1 = [p x h1 x d2/4] / 1,000 | V1 | 0 | ลิตร
หาปริมาตรถังช่วงบน | สัญลักษณ์ | ค่า | หน่วย
ความสูงของถังส่วนบน | h2 | 0 | เซนติเมตร
ปริมาตรถังส่วนบน
V2 = p x h2 x (d2/4) x 2 / 3 / 1,000 | V2 | 0 | ลิตร
หาปริมาตรถังส่วนล่าง | สัญลักษณ์ | ค่า | หน่วย
ความสูงของถังส่วนล่าง | h3 | 0 | เซนติเมตร
ปริมาตรถังส่วนล่าง
V3 = p x h3 x (d2/4) x 2 / 3 / 1,000 | V3 | 0 | ลิตร
ปริมาตรถังทั้งหมด | สัญลักษณ์ | ค่า | หน่วย
Vtotal = V1 + V2 + V3 | Vtotal | 0 | ลิตร
หมายเหตุ โดยทั่วไปถังพักลมมีความหนาประมาณ 7 - 10 มิลลิเมตร

## Form 3
แบบฟอร์มที่ 3 การคำนวณ ประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศ
| สัญลักษณ์ | ค่า | หน่วย
ขนาดถังพักอากาศอัด และท่อถึงถังอัดอากาศ | Vp | 0 | ลิตร
ค่าตั้งความดันตัด (off) | Poff | 0 | บาร์
ค่าตั้งความดันต่อ(on) | Pon | 0 | บาร์
ทดสอบเวลาในการอัด
ครั้งที่ 1 | สัญลักษณ์ | ค่า | หน่วย
เวลา (วินาที) | T | 0 | วินาที
กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์, kilowatt:kW) | Pw | 0 | kW
ครั้งที่ 2 | สัญลักษณ์ | ค่า | หน่วย
เวลา (วินาที) | T | 0 | วินาที
กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์, kilowatt:kW) | Pw | 0 | kW
ครั้งที่ 3 | สัญลักษณ์ | ค่า | หน่วย
เวลา (วินาที) | T | 0 | วินาที
กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์, kilowatt:kW) | Pw | 0 | kW
| สัญลักษณ์ | ค่า | หน่วย
เวลา (วินาที) | T | 0 | วินาที
กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์, kilowatt:kW) | Pw | 0 | kW
ครั้งที่ 5 | สัญลักษณ์ | ค่า | หน่วย
เวลา (วินาที) | T | 0 | วินาที
กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์, kilowatt:kW) | Pw | 0 | kW
ค่าเฉลี่ย | สัญลักษณ์ | ค่า | หน่วย
เวลา (วินาที) | T | 0 | วินาที
กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์, kilowatt:kW) | Pw | 0 | kW
อุณหภูมิ และความดันถังก่อนหลังทดสอบ
อุณหภูมิบรรยากาศในห้องขณะทดสอบ | TR | 0 | องศาเซลเซียส
ความดันในถังเริ่มต้น | PT1 | 0 | Bar
ความดันในถัง สุดท้าย (ที่อุณหภูมิอากาศเท่าเดิม) | PT2 | 0 | Bar | อ่านค่าหลังจาก รอจนกระทั่งอุณหภูมิในถังลดลงจนเท่ากับอุณหภูมิห้อง
ปริมาณอากาศอัดที่ผลิตได้(ทดสอบ) | สัญลักษณ์ | ค่า | หน่วย
AP= V x (PT2-PT1)/(Tx1.013) | AP |  | ลิตรต่อวินาที
AP ที่อุณหภูมิ ความดันมาตรฐาน(FAD:Free Air Delivery) | APs=APx293/(TR+273) |  | ลิตรต่อวินาที
ประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศ | สัญลักษณ์ | ค่า | หน่วย
AE=AP/Pw | AE |  | ลิตรต่อวินาทีต่อกิโลวัตต์ |  | #VALUE!
AEs=APs/Pw | AE |  | ลิตรต่อวินาทีต่อกิโลวัตต์
กรุณาตรวจวัดและเติมค่าในช่องสีเหลือง
จัดทำวิธีปฏิบัติงาน เดินเครื่องอัดอากาศประสิทธิภาพสูงก่อน

## Form 4
แบบฟอร์มที่ 4 การคำนวณ การเปลี่ยนเครื่องอัดอากาศ
เครื่องอัดอากาศเครื่องที่ต้องการเปลี่ยน(เดิม) | สัญลักษณ์ | ค่า | หน่วย
ประสิทธิภาพเครื่องอัดากาศ (เดิม) | AEs1 | 0 | ลิตรต่อวินาทีต่อกิโลวัตต์
อัตราการตัดต่อเครื่องอัดอากาศ | Duty cycle | 0 | %
ระยะเวลาทำงานเครือ่งอัดอากาศ | H | 0 | ชั่วโมงต่อวัน
วันทำงาน ใน 1 ปี | DY | 0 | วันต่อปี
กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์, kilowatt:kW) | Pw | 0 | กิโลวัตต์(kW)
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้
Eu=(Duty cycle) x H x DY x Pw | Eu | 0 | หน่วยต่อปี
อัตราค่าไฟฟ้า | B | 0 | บาทต่อหน่วย
ค่าใช้จ่ายไฟฟ้า | สัญลักษณ์ | ค่า | หน่วย
cost=Eu x B | cost | 0 | บาทต่อปี
ประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศใหม่ | สัญลักษณ์ | ค่า | หน่วย
ประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศ (ใหม่) | AEs2 | 0 | ลิตรต่อวินาทีต่อกิโลวัตต์
พลังงานไฟฟ้าประหยัดได้ (Energy Saving)
ES = Eu x (1-AEs1/AEs2) | ES |  | หน่วยต่อปี
ค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าประหยัดได้ (Cost Saving) | สัญลักษณ์ | ค่า | หน่วย
CS = ES x B | CS |  | บาทต่อปี
เงินลงทุนในการเปลี่ยนเครื่องอัดอากาศใหม่ | I | 0 | บาท
ระยะเวลาการคืนทุน | สัญลักษณ์ | ค่า | หน่วย
PB = I / CS | PB |  | ปี
กรุณาตรวจวัดและเติมค่าในช่องสีเหลือง

## Form 5
แบบฟอร์มที่ 5 การคำนวณ ประสิทธิภาพการส่งอากาศอัด (รั่ว)
ปริมาณอากาศอัดที่ใช้ เมื่อเปิดสายการผลิต
เครื่องที่ 1 | สัญลักษณ์ | ค่า | หน่วย
ประสิทธิภาพเครื่องอัดากาศ | AE1 | 0 | ลิตรต่อวินาทีต่อกิโลวัตต์
เวลาในขณะที่เครื่องอัดอากาศทำงาน (Load) | TL1 | 0 | วินาที | กรอก TL และ TU ทุกเครื่อง (ไม่เป็น 0)
เวลาในขณะที่เครื่องอัดอากาศเดินตัวเปล่า (Unload) | TU1 | 0 | วินาที | แต่เครื่องไม่ได้เปิด ให้กรอก Pw = 0
รอบการทำงานของเครื่องอัดอากาศ (Cycle) | C1 |  | %
กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์, kilowatt:kW) | Pw1 | 0 | kW
เครื่องที่ 2
ประสิทธิภาพเครื่องอัดากาศ | AE2 | 0 | ลิตรต่อวินาทีต่อกิโลวัตต์
เวลาในขณะที่เครื่องอัดอากาศทำงาน (Load) | TL2 | 0 | วินาที
เวลาในขณะที่เครื่องอัดอากาศเดินตัวเปล่า (Unload) | TU2 | 0 | วินาที
รอบการทำงานของเครื่องอัดอากาศ (Cycle) | C2 |  | %
กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์, kilowatt:kW) | Pw2 | 0 | kW
เครื่องที่ 3
ประสิทธิภาพเครื่องอัดากาศ | AE3 | 0 | ลิตรต่อวินาทีต่อกิโลวัตต์
เวลาในขณะที่เครื่องอัดอากาศทำงาน (Load) | TL3 | 0 | วินาที
เวลาในขณะที่เครื่องอัดอากาศเดินตัวเปล่า (Unload) | TU3 | 0 | วินาที
รอบการทำงานของเครื่องอัดอากาศ (Cycle) | C3 |  | %
กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์, kilowatt:kW) | Pw3 | 0 | kW
เครื่องที่ 4
ประสิทธิภาพเครื่องอัดากาศ | AE4 | 0 | ลิตรต่อวินาทีต่อกิโลวัตต์
เวลาในขณะที่เครื่องอัดอากาศทำงาน (Load) | TL4 | 0 | วินาที
เวลาในขณะที่เครื่องอัดอากาศเดินตัวเปล่า (Unload) | TU4 | 0 | วินาที
รอบการทำงานของเครื่องอัดอากาศ (Cycle) | C4 |  | %
กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์, kilowatt:kW) | Pw4 | 0 | kW
เครื่องที่ไม่ได้เปิด ให้ใส่กำลังไฟฟ้าเป็น 0 (ศูนย์)
ปริมาณอากาศอัดที่ใช้
AU=(AE1) x (Pw1) x (C1) + (AE2) x (Pw2) x (C2) + …… | AU |  | ลิตรต่อวินาที
ปริมาณอากาศอัดที่ใช้ เมื่อปิดสายการผลิต
เครื่องที่ 1 | สัญลักษณ์ | ค่า | หน่วย
ประสิทธิภาพเครื่องอัดากาศ | AE1 | 0 | ลิตรต่อวินาทีต่อกิโลวัตต์
เวลาในขณะที่เครื่องอัดอากาศทำงาน (Load) | TL1 | 0 | วินาที
เวลาในขณะที่เครื่องอัดอากาศเดินตัวเปล่า (Unload) | TU1 | 0 | วินาที
รอบการทำงานของเครื่องอัดอากาศ (Cycle) | C1 |  | %
กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์, kilowatt:kW) | Pw1 | 0 | kW
เครื่องที่ 2
ประสิทธิภาพเครื่องอัดากาศ | AE2 | 0 | ลิตรต่อวินาทีต่อกิโลวัตต์
เวลาในขณะที่เครื่องอัดอากาศทำงาน (Load) | TL2 | 0 | วินาที
เวลาในขณะที่เครื่องอัดอากาศเดินตัวเปล่า (Unload) | TU2 | 0 | วินาที
รอบการทำงานของเครื่องอัดอากาศ (Cycle) | C2 |  | %
กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์, kilowatt:kW) | Pw2 | 0 | kW
เครื่องที่ 3
ประสิทธิภาพเครื่องอัดากาศ | AE3 | 0 | ลิตรต่อวินาทีต่อกิโลวัตต์
เวลาในขณะที่เครื่องอัดอากาศทำงาน (Load) | TL3 | 0 | วินาที
เวลาในขณะที่เครื่องอัดอากาศเดินตัวเปล่า (Unload) | TU3 | 0 | วินาที
รอบการทำงานของเครื่องอัดอากาศ (Cycle) | C3 |  | %
กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์, kilowatt:kW) | Pw3 | 0 | kW
เครื่องที่ 4
ประสิทธิภาพเครื่องอัดากาศ | AE4 | 0 | ลิตรต่อวินาทีต่อกิโลวัตต์
เวลาในขณะที่เครื่องอัดอากาศทำงาน (Load) | TL4 | 0 | วินาที
เวลาในขณะที่เครื่องอัดอากาศเดินตัวเปล่า (Unload) | TU4 | 0 | วินาที
รอบการทำงานของเครื่องอัดอากาศ (Cycle) | C4 |  | %
กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์, kilowatt:kW) | Pw4 | 0 | kW
เครื่องที่ไม่ได้เปิด ให้ใส่กำลังไฟฟ้าเป็น 0 (ศูนย์)
ปริมาณอากาศอัดที่ใช้ เมื่อรั่ว
AL=(AE1) x (Pw1) x (C1) + (AE2) x (Pw2) x (C2) + …… | AL |  | ลิตรต่อวินาที
อัตราการรั่วของอากาศอัด
Leak = AL/(AU-AL) | Leak
ประสิทธิภาพการส่งอากาศอัด
Tr=100-Leak | Tr

## Form 6
แบบฟอร์มที่ 6 การคำนวณ การซ่อมการรั่วไหล
การลดการรั่ว | สัญลักษณ์ | ค่า | หน่วย
พลังงานที่ระบบอากาศอัดใช้ต่อปี | Eu | 0 | หน่วยต่อปี
ต้นทุนพลังงานระบบอากาศอัด ต่อปี | cost | 0 | บาทต่อปี
หมายเหตุ ข้อมูลพลังงานที่ใช้ในระบบอากาศอัดประเมินได้จาก Form 1 หรือใช้มิเตอร์
ติดตั้งเพื่อตรวจวัดพลังงานของระบบอากาศอัด
ประสิทธิภาพการส่งอากาศเดิม | Tr1 | 0 | %
ประสิทธิภาพการส่งอากาศเป้าหมาย | Tr2 | 0 | %
ปริมาณอากาศอัดที่ใช้ | AU |  | ลิตรต่อวินาที
ปริมาณอากาศอัดที่ใช้ เมื่อรั่ว | AL |  | ลิตรต่อวินาที
ปริมาณอากาศอัด ใช้งานจริง | AM=AU-AL |  | ลิตรต่อวินาที
ปริมาณอากาศอัดรั่ว ตามเป้าหมาย | ALT=AM(100-Tr2) |  | ลิตรต่อวินาที
ปริมาณอากาศอัดรั่ว ที่ลดลงได้ | ALS=AL-ALT |  | ลิตรต่อวินาที
ประสิทธิภาพเครื่องอัดากาศ | AE1 | 0 | ลิตรต่อวินาทีต่อกิโลวัตต์
กำลังไฟฟ้าที่ใช้สำหรับอากาศอัดรั่ว(เทียบเท่า) | PS=ALS/AE1 |  | kW
จำนวน ชม ทำงานต่อวัน | H | 0 | ชมต่อวัน
จำนวนวันทำงานต่อปี | DY | 0 | วันต่อปี
พลังงานสูญเสีย ลดลง
EL=PS x H x DY | EL |  | หน่วยต่อปี
ค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าสูญเสีย
อัตราค่าไฟฟ้า | B | 0 | บาทต่อหน่วย
CL = EL x B | CL |  | บาทต่อปี
เงินลงทุนในการปรับปรุง | I | 0 | บาท
ระยะเวลาการคืนทุน
PB = I / CS | PB |  | ปี

## Form 7
แบบฟอร์มที่ 7 แบบสำรวจความดันอากาศอัด
ลำดับที่ | กระบวนการ | ความดันที่ใช้งาน (บาร์) | ลักษณะการใช้ประโยชน์อากาศอัด | ประเมินความเหมาะสม
1 | เชื่อมตัวถังรถ | 0 | ขับเคลื่อนอุปกรณ์ลม
2 | ล้างไขมัน | 0 | ขับเคลื่อนกระบอกลม
3
4
5
6 |  | 0
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ความดันใช้งานสูงสุด |  | 0
การประเมินความเหมาะสม
o พิจารณาความต้องการความดันใช้งานของแต่ละอุปกรณ์จากคู่มือของแต่ละอุปกรณ์
o พิจารณาใช้พัดลมหรือเครื่องเป่าอากาศไฟฟ้าแทนการใช้อากาศอัดในการเป่า
o หลีกเลี่ยงการซื้ออุปกรณ์ที่ใช้อากาศอัดความดันสูงกว่าความดันใช้งานในโรงงาน
o พิจารณาใช้หัวพ่นอากาศอัดประสิทธิภาพสูงแทนการใช้หัวพ่นทั่วๆไป จะช่วยลดการสูญเสียอากาศอัด
o ใช้พลาสติกสายอ่อนที่มีผิวภายในเรียบและมีขนาดที่เหมาะสมกับเครื่องมือต่างๆ เพื่อลดความดันตกคร่อม
o ใช้อุปกรณ์เพิ่มความดัน (Booster pump) ต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่ต้องการอากาศอัดที่มีความดันสูง
o ไม่ใช้อากาศอัดเป่าทำความสะอาดตามร่างกายของคนงานหรือเครื่องจักร
o ใช้อุปกรณ์ปิดอากาศอัดอัตโนมัติ เช่น Solenoid Valve ของท่ออากาศ เพื่อให้ปิดท่ออากาศเมื่อหยุดใช้งานเครื่องจักร

## Form 8
แบบฟอร์มที่ 8 การคำนวณ การลดความดันเครื่องอัดอากาศ
| สัญลักษณ์ | ค่า | หน่วย
พลังงานที่ระบบอากาศอัดใช้ต่อปี | Eu | 0 | หน่วยต่อปี
ต้นทุนพลังงานระบบอากาศอัด ต่อปี | cost | 0 | บาทต่อปี
หมายเหตุ ข้อมูลพลังงานที่ใช้ในระบบอากาศอัดประเมินได้จาก Form 1 หรือใช้มิเตอร์
ติดตั้งเพื่อตรวจวัดพลังงานของระบบอากาศอัด
ก่อนก่อนลดความดัน
กำลังไฟฟ้ารวมที่ใช้ ช่วง Onload | PW1 | 0 | kW
ค่าตั้งความดันเดิม ด้านต่ำ | P1min | 0 | บาร์
ค่าตั้งความดันเดิม ด้านสูง | P1max | 0 | บาร์
ค่าตั้งความดันเดิม เฉลี่ย | P1Av | 0 | บาร์
ความดันสัมบูรณ์ของอากาศเข้าเครื่องอัดอากาศ (บาร์) | Pin | 1.013 | บาร์ | ค่า | 1.013 | บาร์
อัตราส่วนความร้อนจำเพาะสำหรับอากาศ (ค่าคงที่) | k | 1.4
จำนวนขั้นตอนการอัด (stage) ของเครื่องอัดอากาศ | i | 1 | Stage
หลังการลดความดัน
ค่าตั้งความดันใหม่ ด้านต่ำ | P2min | 0 | บาร์
ค่าตั้งความดันใหม่ ด้านสูง | P2max | 0 | บาร์
ค่าตั้งความดันใหม่ เฉลี่ย | P2Av | 0 | บาร์
การคำนวณผลประหยัด
ค่ากำลังไฟฟ้า PW2 = PW1 x{(P2Av/Pin)^[(k-1)/(ik)]-1}/{(P1Av/Pin)^[(k-1)/(ik)]-1} | PW2 | 0 | kW
กำลังไฟฟ้ารวมที่ใช้ ช่วง Onload ลดลง | PWS=PW1-PW2 | 0 | kW |  | #DIV/0!
จำนวน ชม การ Onload เฉลี่ยต่อปี | LYav | 0 | ชมต่อปี
พลังงานไฟฟ้าประหยัดได้ (Energy Saving)
ES = PWS x LYav | ES | 0 | หน่วยต่อปี
ค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าประหยัดได้ (Cost Saving)
อัตราค่าไฟฟ้า | B | 0 | บาทต่อหน่วย
CS = ES x B | CS | 0 | บาทต่อปี
เงินลงทุนในการปรับปรุงท่อ ถังพัก ฯลฯ | I | 0 | บาท
ระยะเวลาการคืนทุน
PB = I / CS | PB |  | ปี

## Form 9
แบบฟอร์มที่ 9 การคำนวณการลดอุณหภูมิเข้าเครื่องอัดอากาศ
| สัญลักษณ์ | ค่า | หน่วย
พลังงานที่ระบบอากาศอัดใช้ต่อปี | Eu | 0 | หน่วยต่อปี
ต้นทุนพลังงานระบบอากาศอัด ต่อปี | cost | 0 | บาทต่อปี
หมายเหตุ ข้อมูลพลังงานที่ใช้ในระบบอากาศอัดประเมินได้จาก Form 1 หรือใช้มิเตอร์
ติดตั้งเพื่อตรวจวัดพลังงานของระบบอากาศอัด
ก่อนการลดอุณหภูมิ
กำลังไฟฟ้ารวมที่ใช้ ช่วง Onload | PW1 | 0 | kW
ค่าอูณหภูมิในห้องก่อนปรับปรุง(เดิม) | T1 | 0 | องศาเซลเซียส
|  | 273 | องศาเคนวิน
ค่าตั้งความดัน เฉลี่ย | P1Av | 0 | บาร์
ความดันสัมบูรณ์ของอากาศเข้าเครื่องอัดอากาศ (บาร์) | Pin | 1.013 | บาร์ | ค่า | 1.0113 | บาร์
อัตราส่วนความร้อนจำเพาะสำหรับอากาศ (ค่าคงที่) | k | 1.4
จำนวนขั้นตอนการอัด (stage) ของเครื่องอัดอากาศ | i | 1 | Stage
หลังการลดอุณหภูมิ
ค่าอูณหภูมิในห้องหลังปรับปรุง(ใหม่) | T2 | 0 | องศาเซลเซียส
|  | 273 | องศาเคนวิน
ค่าตั้งความดัน เฉลี่ย | P2Av | 0 | บาร์
การคำนวณผลประหยัด
ค่ากำลังไฟฟ้า PW2 = PW1 x (T2/T1) x {(P2Av/Pin)^[(k-1)/(ik)]-1}/{(P1Av/Pin)^[(k-1)/(ik)]-1} | PW2 | 0 | kW
กำลังไฟฟ้ารวมที่ใช้ ช่วง Onload ลดลง | PWS=PW1-PW2 | 0 | kW |  | #DIV/0!
จำนวน ชม การ Onload เฉลี่ยต่อปี | LYav | 0 | ชมต่อปี
พลังงานไฟฟ้าประหยัดได้ (Energy Saving)
ES = PWS x LYav | ES | 0 | หน่วยต่อปี
ค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าประหยัดได้ (Cost Saving)
อัตราค่าไฟฟ้า | B | 0 | บาทต่อหน่วย
CS = ES x B | CS | 0 | บาทต่อปี
เงินลงทุนในการปรับปรุงท่อ ถังพัก ฯลฯ | I | 0 | บาท
ระยะเวลาการคืนทุน
PB = I / CS | PB |  | ปี

## Form 10
แบบฟอร์มที่ 10 การคำนวณการลดการเดินเครื่องตัวเปล่าของเครื่องอัดอากาศ
การลดการเดินเครื่องตัวเปล่า | สัญลักษณ์ | ค่า | หน่วย
รอบการทำงานของเครื่องอัดอากาศ (Cycle) | C | 0 | % | กรูณา ดู sheet การประเมินต้นทุนพลังงาน
กำลังไฟฟ้าเครื่องอัดอากาศ ตาม Spec ของเครื่องที่เดินตัวเปล่า | Ps | 0 | kW
กำลังไฟฟ้าเครื่องอัดอากาศที่เดินตัวเปล่า | Pw | 0 | kW
อัตราการเดินเครื่องตัวเปล่า
Unload (U) = 100-C | U | 100 | %
ชัวโมงการเปิดใช้งานเครื่องอัดอากาศที่เดินตัวเปล่า | H | 0 | ชั่วโมงต่อวัน
จำนวนวันเปิดใช้งานต่อปี | DY | 0 | วันต่อปี
พลังงานที่สูญเสีย
EL=U x Pw x H x DY | EL | 0 | หน่วยต่อปี
ค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าสูญเสีย |  |  |  | ต้นทุนค่าไฟฟ้า ดู sheet การประเมินต้นทุน
อัตราค่าไฟฟ้า | B | 0 | บาทต่อหน่วย
CL = EL x B | CL | 0 | บาทต่อปี
แนะนำ เปลี่ยนเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ หรือ แบบอินเวอร์เตอร์ขนาด |  |  |  | ค่าคำนวณ เลือกเครื่องอัดอากาศที่เหมาะสม
Pn=1.5 x U x Pw (เผื่อขนาด 1.5 เท่า) | Pn | 0 | kW

## Form 11
แบบฟอร์มที่ 11 การคำนวณการลดความสูญเปล่าเมื่อปิดสายการผลิต
การลดความสูญเปล่าเมื่อปิดสายการผลิต | สัญลักษณ์ | ค่า | หน่วย
เวลาในการอัดอากาศเมื่อเริ่มการผลิต(ไม่ปิดวาล์วจ่ายออกจากถัง) | T | 0 | นาที
กำลังไฟฟ้าเครื่องอัดอากาศ | Pw | 0 | kW
จำนวนครั้งเริ่มเปิดใช้งานต่อปี | DY | 0 | ครั้งต่อปี
พลังงานที่สูญเสีย
EL=T x (1/60) x Pw x DY | EL | 0 | หน่วยต่อปี
ค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าสูญเสีย
อัตราค่าไฟฟ้า | B | 0 | บาทต่อหน่วย
CL = EL x B | CL | 0 | บาทต่อปี
ติดตั้งวาล์ว และกำหนดผู้รับผิดชอบปิดวาล์วหลังเลิกงาน

## Form 12
แบบฟอร์มที่ 12 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพระบบอัดอากาศ
ลำดับ | ปัจจัย และค่าเกณฑ์ที่แนะนำ | ความถึ่ในการตรวจวัด | ค่าตามเกณฑ์ | ค่าจากการตรวจวัด | ผลการประเมิน (ผ่าน- ไม่ผ่าน) | แนวทางการแก้ไข
1 | ประสิทธิภาพพลังงานเครื่องอัดอากาศ (อากาศอัดที่ได้เทียบกับพลังงานไฟฟ้าที่ใช้) ควรสูงกว่า 80 % ของประสิทธิภาพพลังงานเครื่องอัดอากาศ ซึ่งแสดงอยู่ในภาคผนวก 1 ตารางเปรียบเทียบเครื่องอัดอากาศประเภทต่างๆ (ดูวิธีตรวจวัดข้อ 4.1) | ทุก 3 เดือน | ค่าประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศ | ค่าประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศ | ( ) ผ่าน | O เปลี่ยนเครื่องอัดอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
|  |  | (ดูจากภาคผนวก 1) | (จากการตรวจวัดตามข้อ 4.1.2) | ( ) ไม่ผ่าน | O เลือกใช้เครื่องอัดอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงก่อน (กรณีมีหลายเครื่อง)
|  |  | = ….....................… (l/s/kW) | = ….....................… (l/s/kW)
2 | ประสิทธิภาพ การส่งพลังงานอากาศอัดในระบบท่อส่ง สูงกว่า 90 % เมื่อเทียบกับปริมาณอากาศที่ใช้ (ไม่ใช่ปริมาณอากาศอัดที่ผลิต) (ดูวิธีตรวจวัดข้อ 4.2) | ทุก 3 เดือน |  |  | ( ) ผ่าน | O ตรวจสอบจุดรั่วไหล และดำเนินการแก้ไข
|  |  | > 90%(หรือรั่วไม่เกิน 10%) | = ….....................…% | ( ) ไม่ผ่าน
3 | ค่าตั้งความดันอากาศอัดด้านต่ำ (On) สูงกว่าความดันใช้งานของกระบวนการไม่เกิน 1 bar และค่าตั้งความดันอากาศอัดด้านสูง (Off) สูงกว่าด้านต่ำไม่เกิน 1 bar (ดูวิธีตรวจวัดข้อ 4.3) | ทุก 1 สัปดาห์ | ความดันใช้งานที่สูงที่สุด | ค่าตั้งความดันด้านต่ำ ........... บาร์ | ( ) ผ่าน | O ลดความดันของอากาศลงสูงกว่าด้านต่ำไม่เกิน 1 บาร์
|  |  | ในกระบวนการผลิต | ค่าตั้งความดันด้านสูง .......... บาร์ | ( ) ไม่ผ่าน | O ตรวจสอบแก้ไข เพิ่มขนาดท่อส่งอากาศอัด
|  |  | = ............................... บาร์ |  |  | O พิจารณาเพิ่มถังพักอากาศอัด
|  |  | ค่าเกณฑ์ด้านต่ำ.....บาร์ |  |  | O แยกระบบผลิตอากาศเป็นระบบความดันสูงและความดันต่ำ
|  |  | ค่าเกณฑ์ด้านสูง......บาร์ |  |  | O เชื่อมต่อท่อให้เป็นวงแหวน
O ใช้เครื่องอัดอากาศขนาดเล็กเพื่อใช้งานเฉพาะจุดที่ต้องการความดันสูง
4 | อุณหภูมิอากาศด้านดูดเข้าเครื่อง สูงกว่าอุณหภูมิภายนอกห้องในที่ร่มไม่เกิน 3 องศาเซลเซียส และช่องดูดอากาศเข้าไม่ใกล้แหล่งความชื้น (ดูวิธีตรวจวัดข้อ 4.4) | ทุก 1 สัปดาห์ | อุณหภูมิอากาศภายนอก | อุณหภูมิอากาศในห้องปั้มลม | ( ) ผ่าน | O ปรับปรุงระบบระบายความร้อนห้องปั้มลม
|  |  | = ............. oC (X) | = ................. oC | ( ) ไม่ผ่าน
|  |  | ค่าตามเกณฑ์ = .......... oC | (ไม่ควรเกินเกณฑ์ (X+3) oC)
(X+3) oC
5 | เครื่องอัดอากาศ มีค่าช่วงเวลาเดิน ตัวเปล่า ไม่เกิน 10 % (หรือแบบที่มีการใช้พลังงานช่วง Unload) (ดูวิธีตรวจวัดข้อ 4.5) | ทุก 3 เดือน | < 10% | = ................. % | ( ) ผ่าน | O พิจารณาเพิ่มถังเก็บอากาศอัด หรือเปลี่ยนขนาดปั้มลม
( ) ไม่ผ่าน
6 | ติดตั้งวาล์ว ด้านจ่ายอากาศอัดออกจากถัง เข้าสู่ระบบ และติดป้าย “ปิดวาล์วทุกครั้งหลังเลิกงาน และเปิดวาล์วไล่น้ำทุกครั้งก่อนทำงาน” (วิธีตรวจวัดข้อ 4.6) | ทุกวัน | มีการปิดทุกวัน | ผล................................. | ( ) ผ่าน | O จัดทำข้อกำหนดและผู้รับผิดชอบในการเปิด-ปิดวาล์ว
( ) ไม่ผ่าน

## Form 13
แบบฟอร์มที่ 13 แนวทางการบำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศ
ข้อ | จุดตรวจสอบและบำรุงรักษา | ความถี่ในการตรวจวัด | ผลการประเมิน/ดำเนินการ | แนวทางการแก้ไข
1 | ระดับน้ำมันของเครื่องอัดอากาศ | ทุกสัปดาห์ | ( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน | ถ้าน้ำมันต่ำกว่าระดับให้เติมถึงระดับที่กำหนด
2 | ตรวจสอบ วาล์วนิรภัย | ทุกสัปดาห์ | ( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน | ถ้าวาล์วนิรภัยไม่ทำงานให้ทำการเปลี่ยนวาล์ว
3 | ตรวจสอบ Auto drain ของถังอากาศอัด | ทุกสัปดาห์ | ( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน | ถ้ารั่ว หรือไม่ทำงานให้ทำการแก้ไขหรือเปลี่ยน
4 | ตรวจสอบ Auto drain ของ Air dryer | ทุกสัปดาห์ | ( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน | ถ้ารั่ว หรือไม่ทำงานให้ทำการแก้ไขหรือเปลี่ยน
5 | ตรวจสอบ ความดันตกคร่อม Air Filter | ทุกสัปดาห์ | ( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน | ถ้าตกคร่อมเกินค่าที่ผู้ผลิตแนะนำ ให้ทำการเปลี่ยน
6 | ตรวจสอบ Auto drain ไม่ปล่อยอากาศอัดทิ้งมากเกินไป | ทุกสัปดาห์ | ( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน | ปรับตั้งเวลา Timer ให้เหมาะสม
7 | ตรวจสอบ การทำงาน Auto drain | ทุกสัปดาห์ | ( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน | ถ้าไม่มีทำงานให้ทำการแก้ไขหรือเปลี่ยน
8 | ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ | ทุกเดือน | ( ) ดำเนินการ วันที่...................
9 | ทำความสะอาดชุดระบายความร้อน intercooler (ถ้ามี) | ทุกเดือน | ( ) ดำเนินการ วันที่...................
10 | ทำความสะอาดชุดระบายความร้อน after-cooler | ทุกเดือน | ( ) ดำเนินการ วันที่...................
11 | ตรวจสอบ ระบบส่งกำลังของเครื่องอัดอากาศ | ทุกเดือน | ( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน | ปรับความตึงของสายพานให้เหมาะสม
12 | ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ลม | ทุกเดือน | ( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน | เปลี่ยนใบพัดเครื่องมือเกิดการสึกหรอหรือกำลังในการขับน้อย
13 | เปลี่ยนน้ำมันของเครื่องอัดอากาศ | ทุก 3 เดือน | ( ) ดำเนินการ วันที่...................
14 | เปลี่ยนไส้กรองอากาศ | ทุก 6 เดือน | ( ) ดำเนินการ วันที่...................